문서번호	정수시설과-12151
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	11/17 이성락
협 조
	정수과장			이종규
	주무관			홍원해

하자보수공사 완료보고

(1정수장 활성탄흡착지 회수관로 부설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

영등포아리수정수센터

하자보수공사 완료보고

(1정수장 활성탄흡착지 회수관로 부설)

영등포아리수정수센터 1정수장 활성탄흡착지 하자보수 공사(회수관로 부설) 완료보고.

공사 현황

- 공사명 : 영등포(3공장)정수장 고도정수처리시설공사

- 도급액 : 금26,041,741천원

- 계약연월일 : 2009. 04. 28.

- 공사기간 : 2009. 05. 04. ~ 2011. 12. 26.

- 준공검사일 : 2011. 12. 27.

- 하자담보책임기간 : 2018. 12. 26.

- 시공사 : *********

하자보수공사 현황

- 공사명 : 영등포1정수장 활성탄흡착지 회수관로공사

- 공사기간 : 2015.10.20.~2016.11.15.

- 준공일 : 2016.11.15.

- 공사개요 : 상수도관 부설 D=900mm  L=108m

수목이식, 잔디이식, 도로포장공사, 측구 정비, 가로등정비

전식설비 정비, 활성탄지 입구 대리석정비.

□ 추진 경위

❍ 2014.09. : 하자보수 요청(상수도사업본부 시설과)

- 활성탄흡착지 역세척시 적정 팽창율 확보 방안

- 적정팽창율 확보하여 활성탄흡착지 운영시 역세척수 원활한 퇴수방안

❍ 2014.09.16. : 활성탄흡착지 운영 개선방안 제출(신우엔지니어링)

- 역세척시 퇴수로에 역세척수 수량이 잔류하고 있으므로 원활한 퇴수를 위해서는

기존관로 600㎜를 900㎜로 확대시공

❍ 2014.11.27. : 하자보수 요청(정수과)

- 상수도시설기준 팽창율(20%이상)이 충분히 확보되도록 역세척설비 보완

- 역세척수의 원활한 퇴수를 위한 퇴수관경 확대등 보완조치

❍ 2014.12.23. 2015.01.08. : 하자보수 재요청(정수과)

❍ 2015.09.11. : 하자보수 이행 일정보고(신우엔지니어링)

- 공사개요 : 상수관 부설 900㎜ 91m, 600㎜ 20m

- 공사기간 : 2015.10.20. ~ 12.20.

❍ 2015.11.11. : 착공계 제출

- 공사기간 : 2015.11.11.~12.30.

❍ 2016.02.11. : 공사일정 변경 및 관로변경 보고

- 공사기간 : 2015.11.11. ~ 2016.04.11.

- 상수관 부설 : 당초 900㎜ 91m, 600㎜ 20m, 변경 900㎜ 108m

- 관로노선 및 구경변경 사항은 현장에서 사전협의 완료

❍ 2016.05.11. : 부분 준공계 제출

- 공사개요 : 상수도관 부설 D=900mm  L=108m

- 잔여공사 : 수목이식, 잔디이식, 도로포장공사, 측구 정비, 가로등정비

전식설비 정비, 활성탄지 입구 대리석정비.

❍ 2016.05.11. : 공사완료(준공계 제출)

- 공사기간 : 2015.11.11. ~ 2016.11.15.

- 공사개요 : 상수도관 부설 D=900mm  L=108m

- 부대공사 : 수목이식, 잔디이식, 도로포장공사, 측구 정비, 가로등정비

전식설비 정비, 활성탄지 입구 대리석정비, 공동구 통행로 설치

□ 보고자 의견

1정수장 활성탄흡착지 하자보수공사(역세척퇴수 회수관로 부설) 완료,

- 공사완료 준공계 접수

- 시공완료후 역세척퇴수 회수관로 운영한 결과 퇴수 원활,

- 정기적 순찰점검 및 하자검사로 지적사항 정비. 끝.