투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	여과재료 여과사(타-303)

1. 총무과-12161(2016.11.10)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 여과재료 여과사

나. 시험방법 : KWWA F 100

다. 시험완료일 : 2016. 11. 15(화)

라. 처리기한 : 2016. 11. 17(목)

마. 시험결과

시험항목	단위	성적	기준	비고
비중	--	2.64	2.55~2.65
강열감량	%	0.44	0.75% 이하
염산가용율	%	0.47	3.5% 이하
마모율	%	0.58	3.0% 이하
탁도	NTU	12	30NTU 이하
체가름(유효경)	mm	0.93	0.9㎜ ±0.1
체가름(균등계수)	--	1.5	1.60 이하
체가름(최대경)	mm	1.98	2.0㎜ 이하
체가름(최소경)	mm	0.59	0.30㎜ 이상

붙임 : 1. 시험요구서   1부.

2. 시험성적서   1부.  끝

주무관							이순호			화학시험과장					11/17 최진수
협조자
시행			화학시험과-2621									(						)		접수											(						)
우	06763					서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)															/			infra.seoul.go.kr/quality
전화		02)3462-7216						/전송			02)3462-7212					/	virus0769@seoul.go.kr												/	부분공개(5)