문서번호	대기환경연구부-15819
결재일자	2016.11.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호		조석주	11/17 어수미
협조	총무팀장		손광언
	★주무관		김영호

홍릉로 도로변측정소             UPS 고장 및 정비계획 보고

2016. 11. 16.

보건환경연구원

(대기환경연구부)

홍릉로측정소 UPS고장 및 정비계획 보고

홍릉로도로변측정소에 설치 되어있는 무정전전원공급장치 고장발생으로 인한 장비파손 내용 및 정비계획을 보고 드림.

□  장비고장개요

○고장발생일시 : 2016.11.13.(일) 05 : 30

○출장점검자 : 김영호, 조성호, 동일그린시스 안길환(11:00)

○고장발생인지 : 세콤측에 정전신호 발생으로 세콤직원 출동

세콤 출동보고서

정전신호로 출동하니 내부기계 전원이 꺼져있으며 분전반에 차단기 내려간게 있어서 올렸으나 복구되지 않아 일단 내려둔 상태로(합선우려) 김영호직원 분과 통화 후 퇴실하였습니다. (05:40~06:10)

○ 장비현황

장비명	제조사	용량	설치년도
무정전전원공급장치(UPS)	테크노파워	10KVA, 220V/110V	2009.07

○ 고장내용 : 콘덴서폭발로 인한 아크 및 전기적 충격으로 UPS 가동불

능 및 통신모뎀(COMTEX XTAL7420B)불량

□  현장조사 및 조치내용

○ 현장 상황

- 한전전원 차단으로 장비 가동중단 상태이며

- UPS본체 및 축전지함에서 부품파손과 과열로 인한 냄새

○ 현장 조치내용

-  UPS에 연결된 한전전원 분리하여

-  측정장비에 직접 한전전원 연결하여 장비 재가동

□  정비계획

○ UPS 부품 및 축전지 : 긴급 구매하여 교체예정

○ 통신모뎀 : 기존보유장비 교체설치 : 교체완료

□  향후보안대책

○ UPS는 노후부품 및 배터리 폭발로 인한 화재위험 가능성이 있으므로 전문       업체로 하여금 정기적인 정밀점검을 위하여

- 최소한의 유지보수 용역계약을 실시하는 방향으로 2017년 예산반영              (2017년 부터 측정기 유지보수예산 중 일부 전용)

□ 소요예산

○ 긴급보수 : 약 350만원

○ 2017년 유지보수용역 : 약 2,500만원(51개소)

○ 예산과목 : 청사시설 유지관리, 공공운영비, 대기측정소검사장비 유지보수                   비. 끝.