등록번호	안전치수과-25073		주무관		하수팀장		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2016.11.17.
			연재훈		박종하		신대식		11/17 이우룡
결재일자	2016.11.17.
공개구분	대시민공개
			협조	주무관		문철
『노후 하수관거 및 신당역~청구역 외 7개소 사각형거 정밀점검 용역』 자문회의 및 특정공법 선정 심의위원회 결과 보고
안전건설국 안전치수과

『노후 하수관거 및 신당역~청구역 외 7개소 사각형거 정밀점검 용역』

자문회의 및 특정공법 선정 심의위원회 결과 보고

Ⅰ		대상 사업

Ⅰ. 재난대비 노후 하수관거 정밀점검 용역

규   모 : 충무초 외 2개소 하수관거 D300mm~▣2.5×2.3m, L=941m

기   간 : 2016. 7. 27 ~ 2016. 11. 23

용 역 사 : ㈜백산엔지니어링 대표 이정호

용 역 비 : 21,887천원

Ⅱ. 신당역~청구역 외 7개소 사각형거 정밀점거 용역

규   모 :신당역~청구역 외 7개소 사각형거 ▣1.2×1.2m~▣3.2×2.0m, L=3,042m

기   간 : 2016. 9. 8 ~ 2016. 12. 6

용 역 사 : SQ엔지니어링(주) 대표 이래철

용 역 비 : 31,787천원

Ⅱ		위원회 개최 결과

일시 : 2016. 11. 16(화) 14:00~16:00

장소 : 5층 재난종합상황실

참석자 현황

▷ 위원장 : 안전건설국장

▷ 위  원

- 내부위원 : 도시계획상임기획팀장, 도로계획팀장

- 외부윈원 : 김승회(H2O컨설팅), 시승일(건양엔지니어링)

▷ 간사 : 하수팀장

Ⅲ		심의 결과

하수관거 공법선정

구간	위 치	규 격	연장 (m)	안정 등급	채택공법
1	장충동 충무초등학교 일대	D900mm~▣2.5×2.3m	324	D	WRC공법, IK공법
2	충무로(충무로역~명보사거리)	D1530mm~▣2.0×1.5m	397	D	RPR공법
3	신당동 장원중학교 일대	D900mm~▣3.2×1.0m	220	D	WRC공법
4	퇴계로50길(충무초 주변)	D600mm~D800mm	310	D	턴영공법
5	세종대로(시청역 주변)	D600mm	198	C	RTM공법

▷ 자문위원 주요의견

- 충무초등학교 하수관거는 주변 관거와 연계관계를 재조사 후 시행

- 공사전, 후 종단도면을 작성하여 확인할 수 있도록 조치

- 충무초교 하수관의 유량, 연결상태 등에 대한 추가조사를 통해

정기적인 검토가 필요

사각형거 공법선정

구간	위 치	규 격	연장 (m)	안정 등급	채택공법
1	신당동386-10 ~ 흥인동114	▣1.5~4.5×2.0~2.5×2~3련	612	C	MA공법
2-1	남학동18-1 ~ 13-1	▣1.5×1.5m	168	D	RPR공법
2-2	필동2가84-90 ~ 84-1	▣1.5×1.6m	200	D	리파인공법
3	황학동756 ~ 2469-2	▣1.8×1.8m	535	D	COSERAM공법, ERC공법, FRCM공법
4	미근동214 ~ 충정로1가85-2	▣2.5~3.2×1.6~2.0m×2~3련	390	D	RW공법
5	남대문로5가803 ~ 봉래동2가122-27	▣1.2~2.8×1.2~2.0m	120	D	에코텍트공법
6-1	북창동25	▣1.5×1.2m	45	D	RPR공법
8	흥인동114 ~ 162-1	▣2.8~4.0×2.6~3.0m×2련	476	C	H.B protector + H.B coat공법

▷ 자문위원 주요의견

- 4구간(이화여고 일대) 사각형거 내부를 횡단하는 유수장애시설물를

관리부서와 협의하여 조치 후 시행 필요

- 콘크리트 강도시험 평가시 D등급 구간은 주기적인 점검과 유지

관리가 필요한 것으로 표시하여 정밀점검의 타당성을 확보할 것.

- 탄산화 등급중 C등급 구간의 위치, 범위를 구체적으로 작성하여

지속적인 점검이 가능히도록 보고서 작성

Ⅳ		행정사항

자문위원의 의견을 용역사에 검토, 반영하도록 통보

유수장애시설물에 대하여 관리부서에 이설요청

▷ 상수도 D500mm, 3공(상수도사업본부, 중부수도사업소)

붙임 : 1. 특정공법 선정위원회 심의의결서 1부.

2. 자문위원 의견서 4부.

3. 참석자 명부 및 자문수당 지급조서 각 1부.  끝.