투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선3단계 시스템 책임감리원
(경유)
제목	'16년도 4분기 송변전·전차선분야 시공품질 점검결과 통보

1. 도시철도설비부-12200(2016.11.07.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 9호선3단계 시스템(송변전및전차선)분야 시공품질 실태점검를 실시한 결과 아래와 같은 지적사항이 있어 통보하오니

3. 지적사항 검토 및 조치결과를‘16년 11월 30일까지 보고하여 주시기 바랍니다

가. 점검 현황

- 점검일시 : ‘16. 11. 15(화)

- 점 검 자 : 동산엔지니아링 장영종 부자상, 감리단장, 본부담당자

- 점검결과(지적사항)

장소 (위치)	점검결과(지적사항)	비 고
현장사무실 (도면검토)	일일안전점검 일지에 결재자 서명 및 교육사진· 참가자 명단 누락	송변전 1구간
현장사무실 (도면검토)	931변전소 케이블 포설 재조정 ( 정류기에서 고속도차단기 / 고속직류차단기에서 본선 구간의 케이블 트렌치 별도 구성하여 케이블 포설 )	“
938변전소	- 938변전소 환기구 닥트가 낮게 설치되어 있어 높이 조정이 필요함 자재반입구에 낙하방지용 그물망이 미설치 및 하부에 안전관리 미흡	송변전 2구간
927~938 정거장 간 터널	923공구 본선구간 내 작업등이 점등되지 않아 통행시 안전사고가 우려됨 (작업등 소등시 비상등이 점등 되어야하나 작동되지 않음)	“

따로붙임 : 송변전 및 전차선분야 시공품질 점검결과표 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 11/17 정찬웅
협조자	★주무관	고명규		주무관	이재영		전문관	조대근
시행	도시철도설비부-12684	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	대시민공개