함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	위례신도시(1공구) 사업준공 대비 상수도시설물 합동점검 결과 통보

1. 서울위례단지사업1부-6953(2016.10.25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 위례신도시(1공구) 사업준공 대비 상수도시설물 합동점검 실시 결과를 아래와 같이 알려드리니 지적사항에 대하여 조치 결과를 제출한 후 재점검할 수 있도록 하고, 상수도시설물자료(측량성과도, 시설물속성표, 준공도면등)를 우리사업소로 제출하여 상수도시설물이 인수인계 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

가. 합동 점검일시 : 2016.11.15.

나. 지적사항

- 상수도철개 서울시 물결무늬 디자인철개로 교체(15개소)

- 소형철개 서울시 물결무늬 디자인 중형철개로 교체

- 공기변실 보수밸브일체형 공기밸브로 교체 및 양수작업실시

- 심도2m이상 맨홀 고정밸브대 설치 및 대우푸르지오아파트앞 철개 낮은 곳 철개 인상

- C1-6블록앞 퇴수변 1개소 찾지 못하였으므로 매몰 또는 미설치 여부 확인

- 송파학사 인입관 서울시 배관에서 연결

- 기타 제수밸브실 내부 청소실시

붙임  점검사진 및 보고서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이덕규		주무관	김용현		급수운영과장	11/17 전명수
협조자
시행	급수운영과-21725	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02) 3146-5144	/전송	02) 3146-5189	/		/	대시민공개