문서번호	행정지원과-20803
결재일자	2016.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
최민욱	이우재	장성만		11/18 代장성만
협 조
	주무관		代김정은

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

- 고덕지구 재건축에 따른 -

T/F 팀 정기회의 결과보고

2016. 11.

강동수도사업소

《행정지원과》

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

고덕지구 재건축에 따른

T/F팀 정기회의 결과보고

고덕지구 다수 재건축으로 인한 수질 특별지구 지정에 따라 수질사고 예방을 위한 T/F팀 정기회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 명    칭 : 고덕지구 재건축에 따른 T/F팀 제1차 정기회의

○ 일    시 : 2016.11.17.(목) 10:30 ~ 11:30

○ 장    소 : 별관1층 수질실험실

○ 참석인원 : 9명 (행정지원과장, 수질팀 6 및 지역직반장 2)

○ 주요내용

- 수질관리 특별지구 이주 및 급수 현황

- 관말정체수 퇴수 철저

- 수질사고 예방 및 대처 방안

□ 수질관리 특별지구 현황

○ 고덕동 일대 재건축 현황

(2016. 11. 현재)

재건축명	진행상태	세대수	이주완료	미이주
계		12,310	9,650	2,660
고덕시영	착공	2,500	2,500	-
고덕2단지	관리처분계획인가	2,600	2,600	-
고덕3단지	관리처분계획인가	2,580	2,580	-
고덕4단지	착공	410	410	-
고덕5단지	사업시행인가	890	-	890
고덕6단지	사업시행인가	880	-	880
고덕7단지	사업시행인가	890	-	890
삼익파크1차	착공	1,560	1,560	-

○ 위 치 도

○ 검사지점 및 수질검사 결과

연번	명칭	주 소	수질검사 결과
			탁도	잔류염소	pH	철	구리	적합 여부
①	고덕119 안전센터	강동구 양재대로156길 133, 1층	0.13	0.11	7.20	0.03	0.03	적합
②	고덕2동 주민센터	강동구 아리수로78길 43-12, 1층	0.12	0.11	7.10	0.01	0.01	적합
③	평강교회	강동구 상일로 125, 1층	0.12	0.12	7.10	0.04	0.02	적합
④	상일동 주민센터	강동구 고덕로80길 111, 1층	0.12	0.19	7.30	0.02	0.05	적합
⑤	한국시각 장애인복지관	강동구 구천면로 645, 1층	0.18	0.10	6.90	0.03	0.10	적합

□ 추 진 실 적

○「수질특별지구 지정 및 수질사고 예방대책」수립··············     ‘16. 09.  27.

○ 관말정체수 수질검사 지점 추가 선정	‘16.10.13.

- 특별지구 내 검사지점 5개소 추가 선정

- 수질검사 결과 적합

○ 학교 수질검사 강화	‘16.10.19.

- 음수대 및 급식실 수도꼭지 수질검사 완료

- 검사결과 모두 적합(12개 학교)

○ 수질자동측정기 이전	‘16.11월 중 완료 예정

- 강일 리버파크 → 상일동 우체국

□ 회 의 내 용

○ 총 평 (행정지원과장)

- 수질특별지구 지정 후 현재까지 공급계통 수질사고 없었고 T/F팀 노력에 감사함

- 전례 없는 대규모 재건축 사업이 우리 관내 고덕동 일대에서 밀집해 진행되고 있음

- 언제 수질사고가 발생하더라도 적극 ‧ 신속 대처할 수 있도록 만반의 준비 당부

- 급수사용량 감소 및 정체 현상에 따라 수질저하가 우려되므로 퇴수 철저 등 수질사고 사전예방에 만전을 기하기 바람

○ 추진실적 보고 등 (수질팀장)

- 17년 본부 추진목표에 부합해 시책 적극 추진 다짐

- ‘14년 송파구 파인타운 아파트에서 발생한 녹물 사고와 같은 것이 재발하여서는 안 되며 사전예방이 중요함

행정지원과-7974(2014.5.16.)호 참조

- 수질특별지구 지정 및 수질사고 예방대책에 따라

‧ 관말정체수 및 학교 수질검사 원할 추진

‧ 수질자동측정기 상일동 우체국으로 이전 설치 11월 중 완료

‧ 수질사고 예방을 위한 T/F팀 운영에 적극 동참해 주기 바람

○ 급수현황 보고 (김용곤 주무관)

- 수질특별지구 내 약 10,000 세대 이주하였으나 공급량에는 큰 차이 없는 것으로 보아 재건축 인근지역으로 이주한 것으로 판단됨

- 「고덕지구 적정 공급량 관리계획」에 따라 제수밸브 조작으로 수계 관리

- 수질팀에서 잔류염소 부족 등 수질이상 통보 시 순찰팀이 즉시 퇴수

- 퇴수 지점 확보를 위해 퇴수변 추가설치 검토(주요 퇴수지점인 소화전은 소방서 관할)

- 시설 순찰 및 퇴수 주기에 관한 사항은 별도 계획 수립 중

○ 논 의 사 항

- 자동 퇴수 시스템 운영

‧ 수질자동측정기 경보 발생 시 현장 출동 및 조치에 40~60분 소요

‧ 관말 정체지점에 자동 퇴수 장비를 설치하여 신속한 자동퇴수로 수질사고 예방

‧ 그리나 수질 이상 시 관말에서만 퇴수하는 것은 효과 미미하며 기계적인 밸브조작으로는 퇴수가 어렵고, 물 쏠림 현상 등으로 수질 이상 현상이 추가로 발생할 가능성이 있어 현 시점에 도입은 어려울 것으로 보임

- 이전되는 강일동 수질자동측정기 재설치

‧ 고덕동 일대 수질 트랜드를 실시간 반영하기 위하여 상일동으로 수질자동측정기를 이전하는 것임

‧ 밀집되어 동시적으로 진행되는 재건축이 완료되어 정체현상이 해소되면 다시 강일동 지역이 관말 정체지역이 됨

‧ 강일동 지역 수질자동측정기 재설치 여부를 재건축 완료 시점에 적극 검토해야 함

- 야간 수질 이상 경보 시 신속한 조치체계

‧ 야간 수질 이상 경보 발생 시 담당자에 문자 발송되나 직반장 등 직접 조치하는 직원에는 연락가지 않음으로 문제 해결에 지연 가능성

‧ 야간 경보 발생은 실제 수질 이상, 일시적 현상, 기계적 오류 등 그 원인이 다양함

‧ 경보 발생 시 담당이 현장 방문 실측 후 퇴수하는 등 현 조치체계가 원할한 운영으로 판단됨

□ 관련 사진

□ 향 후 계 획

○ 관말 정체수 및 학교 대상 수질검사 지속 추진 및 강화

○ 강일 수질자동측정기 원활한 이전 및 안정화

○ 수질 이상 시를 대비한 퇴수변 지점 추가 확보

○ 수질사고 예방을 위한 T/F팀 협조체계 강화 및 정기회의 개최