문서번호	시설보수과-6521
결재일자	2016.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
강신영		전결 11/18 윤승범
협조

제3처리장 유입동 5호 모터 기동용 리액터 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

제3처리장 유입동 5호 모터 기동용 리액터 교체 계획 보고

모터기동용 리액터 이상으로 3처리장 5호기 펌프가동이 불가하기에 원인을 확인하고 신속히 리액터를 교체하여 수처리공정 안정화에 만전을 기하고자 합니다.

교체 대상

품 목	규격	설치 장소	비고
직렬리액터	6.6kV 250kW	제3처리장 유입동 유입모터펌프 5호기	모터기동용

조치계획

○ 기동불가원인을 운영과 직원과 합동으로 확인해본 바 기동반에 설치된 디지털
계전기(GIPAM-2000M)의 방향성지락계전기(DGR)가 동작한 상태로 이는 기동회로상에서 누전이 발생하고 있다는 의미이므로, 회로를 점검해본 바 기동용 리액터에서 누전이 발생하고 있음을 확인함

○ 따라서 해당 리액터를 교체하여 5호 펌프가동이 가능하게 함으로써 안정적인
수처리공정 운영에 만전을 기하고자 함

○ 이에 대한 소요금액이 소액이며 시급한 교체가 요구되기에 교체 후 계좌입금하         여 정산하고자 함

예산조치

○ 소요예산 : 4,620천원

○ 예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터 운영, 시설비(소규모 수선비)

붙임 : 1. 시설현황사진 1부.

2. 모터기동용 리액터 교체 산출내역서 1부.  끝.