문서번호	정수시설과-3767
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	정수시설과장
강병우	11/21 김긍채

2016년 4/4분기 전기방식 점검결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016

정수시설과

2016년  4/4분기

전기방식 점검결과 보고

□ 설비 현황

구분	외부전원법(정류기)	희생양극법	TEST BOX
관내	2개소	2개소	4개소
관외(송수관로)	8개소		8개소
관내(고도부분)	4개소		7개소

□ 점검 내용

○ 점검기간 : 2016. 11. 14 ~ 2016. 11. 21

○ 점 검 자 : 강병우,

○ 점검내용

- 정류기 외관 및 동작 상태

- 테스트박스(TB) 전위 측정

○ 점검방법

- 결선 및 외관 상태 육안 점검

- 휴대용 테스터 사용 전위 측정

○ 점검결과 (기준 전위 : –850mV ~ 2500mV)

- 관내 TB 전위 측정치(고도 포함)  : -1149mV ~ -2195mV

- 송수관로 TB 전위 측정치 : -1124mV ~ -2303mV

붙임  1. 전기방식점검일지 1부.

2. 전위측정표 1부.

3. 전기방식 시설물 대장 1부. 끝.