문서번호	정수시설과-44
보존기간	년
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김달회		박심근	03/17 오세영
협 조
	정수과장			代정희중

여과지동 외벽외 1개소

시설물 보수공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

여과지동 외벽외 1개소

시설물 보수공사 발주계획

여과지동 외벽 보수 및 약품투입기실 가성소다 보조탱크를 교체하여 시설물 내구성 향상 및 안전성을 확보하여 정수센터 유지관리에 최선을 다 하고자 함.

□ 추진배경

❍ 여과지동 외부 벽체 및 단면이 노후되어 콘크리트 파손, 백태, 재료분리 등의 손상이 발생되고 있어 구조물의 내구성 향상을 위하여 보수가 필요한 실정이며

❍ 약품투입실내 가성소다 보조탱크 2기가 접합부위 파손으로 누액되고 이로 인해 콘크리트 바닥 손상이 심하여 가성소다 보조탱크(PE)를 FRP 제품으로 교체하고 바닥보수가 필요함

※ 관련근거 : 정수과-54(2014. 3. 17)호, 약품투입기실 가성소다 보조탱크 누액 보고

□ 공사개요

❍ 공사명 : 여과지동 외벽외 1개소 시설물 보수공사

❍ 소요예산 : 74,230천원

❍ 보수대상

- 여과지동 외벽 : 콘크리트 표면처리 225㎡, 단면복구 45㎡

- 약품투입기실 가성소다 보조탱크(φ1.8m×2.0m×10mm) 2기 교체

❍ 계약방법 : 제한경쟁

- 입찰자격 : 건설산업기본법에 의한 전문건설업 중 시설물유지관리업     면허를 소지한 업체로서, 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체     단, 낙찰자는 착공계 제출시 특허권자와 기술사용 협약을 체결하고     사용협약서를 제출하여야 함.

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비(기타교체비)

□ 행정사항 : 특정제품(공법) 선정 자체 심의위원회 개최

❍ 위원회 개최 검토 배경

- 본 공사의 표면처리 콘크리트 강도 및 중성화 방지를 위해서 특허     (신기술)제품(공법)으로 보수를 하여야 하며,

- 본청 계약심사과-16092(‘09.11.12)호에는 공사금액 중 특정제품     (공법)의 품명당 원가가 5천만원 이상의 경우는 위원회를 개최하여야 하며, 그 외 특수한 상황은 위원회 개최 취지를 감안하여 발주부서에서 적의판단 결정하도록 명시하였으나,

- 투명성과 공정성을 강화하여 청렴도 향상 및 조직의 신뢰를 위해     위원회를 구성하여 심의하고자 하며,

- 본 공사에 검토대상 특허(신기술)제품(공법)에는 스텐레스 316L 파우더     코팅, 폴리머모르터를 이용한 라파공법 및 에폭시계, 금속혼합물계     (코러실) 공법을 비교·검토하여 최적의 공법을 선정하고자 심의     위원회를 개최 함.

- 특정제품(공법) 설계액(잡비제외) : 26,354천원

□ 세부 추진일정

❍ 공사시행계획 : -------------------------------------------2014. 3.

❍ 특정제품선정 자체심의 위원회 개최 : ----------------------2014. 3.

❍ 계약의뢰 : -----------------------------------------------2014. 3.

❍ 공사착공 : -----------------------------------------------2014. 3.

❍ 공사준공 : -----------------------------------------------2014. 6.

붙임 : 1. 소요예산 산출서 1부.

2. 관련 보고서 2건.  끝.