복    명    서

결재	주무관	정수과장
	김태현	11/22 김형섭

	2016년도 정수지 항청소 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 22. 보고자 : 공업7급 김태현

□ 청소현황

○ 청소일시 : 2016.11.22.

○ 청 소 항 : 정수지 4계열(#2-2지)

□ 수질검사 현황

○ 검사대상 : 정수지 4계열(#2-2지) 항청소 수질검사

○ 검사일시 : 2016.11.22.

○ 검 사 자 : 연구사 이종관, 7급 이문석

○ 검사결과 : 적합

○ 검사결과

구 분	탁도 (NTU)	pH (5.8～8.6)	잔류염소	SS (10㎎/ℓ)	COD (40㎎/ℓ)	비고
청소전 수질	0.052	7.2	-	-	-
청소후 수질	0.8	7.2	-	3.2	6.6	세정제 미사용
0.4m 담수 수질	0.07	7.2	0.43	-	-	세정제 미사용

□ 조치사항

○ 정수지 4계열(#2-2지) 항청소 후 수질검사 결과 방류수 수질기준 이내로 적합하여 방류함

○ 정수지 4계열(#2-2지) 항청소 후 0.4m 담수한 상태의 정수에 대한 수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합하여 통수함. 끝.