출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	현장민원과장	강동수도사업소장
	류상호	이상봉	11/22 김명용

	명에 의하여 고장 수도계량기 교체 난해 수전 집중 점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.
2016. 11. 22.
보 고 자 : 직 *********************** ********************** ***********************

보 고 내 용
일 시	2016. 11. 22.(화)
건 명	출장 결과 보고서(11.22 교체 난해한 고장수도계량기 수전 집중 점검)
내용	ㅁ 출장개요 ㅇ 출장일시 : 2016. 11. 22. 10:00 ~ 13:00 ㅇ 출 장 지 : 강동구 ************* 등 6개소 ㅇ 출 장 자 : ******************************** ㅇ 출장결과 : 교체 난해한 이상계량기 수전 집중 점검 - 강동구 ************** : 회전불량 교체(40mm) · 해당 수전 계량기함 깊은 곳으로 교체 작업에 어려움 ➪ 깊은 계량기함 물고임으로 장화 착용 후 교체 ➪ 계량기함 마당 뒤편 잡초등으로 덮여있어 교체 작업 시간 지연 - 강동구 ************* : 회전불량 교체(40mm) · 대형 계량기 밸브조임 등으로 교체 작업에 어려움 - 강동구 ********* : 회전불량 교체(32mm) ********* : 회전불량 교체(32mm) **********: 심도장애 및 관노후로 인한 교체 불가(50mm) · 맨홀식 수전이며 구경축소(200mm➪50mm) 및 심도 3m 정도로 교체 작업시 안전사고 위험성 우려로 인한 교체불가 · 시설관리과에 기 정비요구(심도장애)하였으나, 정비 미완료 상태임 ※ 현장민원과-7249(2015.05.14.)호 : 교체장애 수전 정비 요청 - 강동구 ***********: 회전불량 교체(50mm) · 50mm 대형계량기로 계량기함 시멘트 매설로 인한 개폐 작업에 어려움 · 차량 주차로 인한 교체 작업 시간 지연 - 강동구 ********** : 회전불량 교체(32mm)

※ 첨 부 : 출장사진 6매.

잡초 및 대형계량기함으로 교체 작업에 어려움		심도장애로 인한 미교체
계량기함 주차	시멘트 매설로 인하여 계량기함 개폐 작업에 어려움