문서번호	인력개발과-26715
결재일자	2016.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		복지노무팀장	인력개발과장
윤진석		김지형	11/23 유보화
협조

2016년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검 결과보고

2016. 11.

행  정  국

(인력개발과)

2016년 하반기

특정관리대상시설(연수원) 안전점검결과 보고

재난 및 안전관리기본법 및 특정관리대상시설 일제조사 계획에 따라 하반기 특정관리대상시설(연수원)에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		관 련 근 거

❍「재난 및 안전관리기본법」제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍ 2016년 하반기 특정관리대상시설 일제조사 계획(인력개발과-19670,’16.8.31)

Ⅱ		점 검 결 과

❍ 점검기간 및 대상

- ‘16. 11. 17(목), 서  천 연수원

- ‘16. 11. 18(금), 수안보 연수원

분 야	서천연수원	수안보연수원	비 고
건 축	인력개발과 ***	인력개발과 ***
전 기	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
기 계	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
가 스	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***
유지관리	에이치티씨 ***	오브이룸스 ***

❍ 점 검 자

❍ 시설물 등급조정

- 변동없음(서천, 수안보 : A등급)

❍ 지적 및 조치사항

시 설 명	지 적 사 항		조 치 사 항	비 고
서천 연수원 (12건)	건축 분야	다산관 1층 외부슬래브 균열 놀이방 벽체 및 안전폼 파손 창의관 진입데크 철재난간 부식 창의관 외부 목재계단 훼손 다산관 외부 난간하부 철판 부식	균열 보수 파손부위 보수 녹제거 및 도장 목재 보수 녹제거 및 도장
	전기 분야	야외 남자화장실 방수콘센트 커버 탈락 승강장 조명 등기구 파손 옥외 분전반 안전표지 미부착	커버 신설 등기구 교체 안전표지 부착
	기계 분야	- 사우나 기계실 남자열탕 배관 보온 불량 보일러2호기 절탄기 급수밸부 상부 온도계 불량 사우나 공조기 응축수 배관 녹발생 및 보온재 불량	보온재 설치 온도계 교체 녹제거 및 도장 후 보온재 설치
	가스 분야	주방 화덕용 가스배관 도장 불량	녹제거 및 도장
	유지관리 분 야	특이사항 없음	지속적 유지관리
수안보 연수원 (11건)	건축 분야	나누리광장 벤치 치장벽돌 탈락 나누리광장 난간하부 석재탈락 사우나(여) 출입구 도어힌지 불량 프론트 로비 점자블럭 탈락	보 수 보 수 교 체 보 수
	전기 분야	주방 사무실 문어발식 전기콘센트 창의관 조정실내 분전반 배선 불량 냉난방용 순환펌프 MCC판넬 버튼 램프 불량	회로분리 및 고정 배선정리 램프교체
	기계 분야	유류탱크 에어밴드 통기관 도장 박리 솔숲관＃3 승강기 출입문 안전 싸인물 훼손 3층 ＃3호 승강기 앞 소화전 밸브 보온 불량	도색작업 교 체 교 체
	가스 분야	가스용기 보관함실 청소상태 불량	청 소
	유지관리 분 야	특이사항 없음	지속적 유지관리

Ⅲ		행정사항

❍ 해당 연수원에 지적사항 조속 보수․보완 및 유지관리 철저요청

❍ 국가재난관리 정보시스템(NDMS) 점검내용 입력

❍ 시설안전과 점검결과 통보

붙임 : 안전점검서(안전등급 포함) 및 점검사진 각1부.　끝.