문서번호	정수과-13386
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
홍원해		11/23 이종규
협 조

2정수장 활성탄흡착지 1호 지 점검결과 보고

2016. 11

영등포아리수정수센터

(정수과)

2정수장 활성탄흡착지 1호 지 점검결과 보고

2정수장 활성탄흡착지 1호 지 유출밸브 교체 후 누수평가를 실시하고 결과를 보고 드림

1		평가개요

○ 목적 : 활성탄흡착지 유출밸브 교체 후 누수여부 확인

○ 대상 : 2정수장 활성탄흡착지 1호 지

○ 방법 : 흡착지 운영수위 2m까지 충수 후 유입/유출 관련 밸브 차단 및 흡착지 내 수위변화 확인

2		평가결과

○ 흡착지 내 수위 일정하게 유지되어 누수량은 관찰되지 않음

- 수위는 2.07m로 일정하게 유지됨

흡착지 제어 화면	수위 변화

3		향후계획

○ 1호 지 재생탄 충진(11.24. ~ 25.) 및 역세척 후 통수 예정.  끝.