문서번호	연구지원부-210
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	03/17 이형우
협조
	총무팀장		김기홍

무정전 전원공급장치(UPS)실 에어콘 정비계획

2014.  3.

서울특별시보건환경연구원

(연구지원부)

무정전 전원공급장치(UPS)실 에어콘 정비계획

무정전 전원공급장치(UPS)실 가동에 따른 발열을 저감하기 위하여

설치된 에어콘이 장기간 사용으로 냉각기능이 저하되어 소모품 교환   등 정비를 추진하여 청사 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 에어콘 현황

○ 설치위치 : 신관 지하1층 UPS실

○ 압축기 용량 : 8HP

○ 냉방능력 : 21KW

□ 운영실태

○ 압축기 압력스위치 고장으로 냉각기능 저하

○ 응축부 냉각핀 먼지 쌓임으로 전력 낭비 발생

□ 정비계획

○ 정비기간 :  2014.03.18 ~ 03.19 (2일간)

○ 정비내용

- 압축기 압력스위치 등 소모성 부품 교환 (전문업체 수리 의뢰)

- 응축부 냉각핀 먼지 제거 (자체 정비)

○ 정비방법 : 소요비용이 소액으로써 저가 견적을 제시하는 전문수리

업체에 수리 의뢰하고 완료 후 공금카드 결제

○ 소요예산 : 금 200,000원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 보건환경연구원 효율적 운영, 연구및 전문훈련강화,

청사시설 유지관리, 공공운영비.  끝.