문서번호	시설관리과-24008
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
함인석	代송종범	11/23 김명용
협 조
	주무관		김효수

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

누수복구 완료 보고(700mm)

긴급 누수복구 가상훈련 실시계획

2016. 11.

강동수도사업소

시설관리과

누수복구 완료보고(700mm)

송파구 송파동 84-7번지 석촌역사거리 지하철 공사구간(9호선 919공구)

에서 누수가 발생되어 긴급복구 완료하고 보고 드림

▣ 누수발생 현황

○ 발생일시 : 2016. 11. 22.(화) 13:30

○ 위    치 : 송파구 송파동 84-7번지 앞(석촌역사거리)

○ 구경(관종) : D=700㎜(닥타일주철관, 2002년 부설)

○ 누수원인 : 지하철 공사구간(9호선 919공구,천공작업 중 손괴(50㎝×50㎝)

▣ 교통 상황

○ 양재대로 편도6차선 전면통제 (가락동에서 잠실방향)

▣ 단수 및 피해상황 없음

▣ 언론취재 및 보도

○ ‘석촌역 사거리 상수도관 파열..교통통제’ YTN 외 주요 언론사 취재 및 보도

▣ 조치 현황

○ 누수발생	: 2016. 11. 22.(화)	13:30
○ 지수조치	:	14:30
○ 토사제거 작업	:	14:30~16:00
○ 터파기	:	16:00~20:00
○ 누수부위확인	:	17:30
○ 관절단 및 접합완료	:	20:00~22:20
○ 아스콘포장복구완료(지하철현장)	:	22:20~익일04:40
○ 차량전면개통	: 2016. 11. 23.(수)	05:55

▣ 향후 계획

○ 상수도관 손괴(보링천공)로 인하여 발생된 사항으로 손괴원인자 부담금 부과 조치

누 수 위 치 도

○ 누수위치 : 송파구 송파동 84-7번지 앞 (석촌역사거리)

그림설명	위치도
누수발생지점
그림설명		GIS 도면
누수발생지점

현 황 사 진

○ 누수위치 : 송파구 송파동 84-7번지 앞 (석촌역사거리)

누수로 인한 도로침수	누수발생현장
누수부위확인 (동공 50㎝)
누수부위확인(17:30)	관절단 완료(20:50)
관접합 완료(22:20)	차량전면개통(11.23. 05:55)

끝.