문서번호	정수운영과-14939
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	11/23 차윤기
협 조

오존발생기 C호기 중지에 따른 조치 보고

2016. 11.

광암아리수정수센터(정수운영과)

오존발생기 C호기 중지에 따른 조치 보고

가동중인 오존발생기 C호기 알람 경보 발생으로 가동중지 발생되어 원인 분석하여 아래와 같이 조치 하였기에 보고합니다

1		오존발생기 C호기 가동중지 현황

□ 중지 일시

◯  2016.11.23. 02:30분 오존발생기 C호기 산소유량 알람 발생

→ 알람해제후 08시40분경 오존발생기 C호기 운전(오존주입율0.3→0.4ppm)

2		오존발생기 중지 알람 원인 분석

□ 11월23일 오존발생기 C호기 시간대별 유량 및 오존 생산량발생 내역

시간	중계펌프유량	알람 종류	오존생산량 (kg/시간)	사진
02:25 59초	7,808톤/h	02시30분38초 산소유량알람 경보발생 오존발생기 가동중지 모래여과지 역세척시 유량 변화 (26분)	01시 2.56kg/h
02:30 39초	5,532톤/h		02시2.51kg/h
02:32 08초	5,069톤/h		C호기 용량 6kg/시간 ~1.5kg/h
02:56 11초	5,427톤/h
02:59 52초	7,728톤/h
03:01분 33초	8,202톤/h
				중계펌프 토출유량 ① 02시25분 ~ 02시30분 (7,808톤/시→5,532톤/시) ② 02시30분 ~ 02시59분 (5,532톤/시→5,069톤/시→5,427톤/시)

3		오존발생기 C호기 알람 발생에 따른 조치 결과

□ 오존발생기 C호기 오존주입율 상향 조정(0.3→0.4ppm)

◯ 사여과지 역세척으로 인한 중계펌프 토출 유량(7,800톤/시간→5,532톤/시간→5,069톤/시간,모래여과지 역세척) 급격하게 낮아지면서 5,000톤/시간 유입으로 인한 오존발생기 가동중지 발생되어 오존주입율 상향 조정

오존발생기C호기 오존주입제어밸브(동작시간 10초)가 오존화가스 유량

9㎥이상/시간(1.5kg/시)으로  제어하지 못하여(리미트 유량) 오존화가스생산유량 9㎥/시 이하 발생되어 오존발생기 가동중지(9㎥이하/시간)발생됨

3		향후 계획

□ 오존발생기 C호기 주입용량(1.5kg/시~ 6kg/시) 및 심야에 역세척으로 인한

오존접촉조 유입물량 5,000톤/시간  감안하여 C호기 최소주입율 0.35ppm

이상임으로 현재 오존주입율 0.4ppm 유지후 ,동절기에 0.35ppm 주입

※ 오존발생기  A, B호기 오존화 가스유량 15㎥/시간(오존주입율0.5ppm) 이하시 가동중지

오존발생기 C호기 오존화 가스유량  9㎥/시간(오존주입율 0.35ppm) 이하시 가동중지

□ 심야에 모래여과지 역세척시(3,000㎥/h 소요) 취수량 증가(추정 증가물량 600~1,000㎥/h)하여,중계펌프 토출 유량(9,000톤/시)이상을 유지함으로써 변화폭 최소화.

○중계펌프 토출유량 변화폭 현재 5,000㎥/h ~12,000㎥/h을 9,000㎥/h~12,000㎥/h으로 최소화하여 오존발생기 알람 및 고장 예방.

※ 그 동안 오존발생기 가동중지 내역

◯  2016.01.28. 03 :50분 오존발생기 A호기 중계펌프 6대 가동중 1대 수동정지로 알람 발생

→ 온실가스 및 에너지 절감 계획(2015.12.23.)에 의거 정수지수위 현재 고수위 4.1m로 사용하는 것을 4.5m로 높여 사용하고자,원수유입량을 증가

(8,810톤/시→10,000 톤/시간)하여 가동중 중계펌프 평시 3대가동에서 6대로 가동되어가는 과정에서,중계펌프 1대 수동 급정지로 제어동작신호

혼란으로(인젝터 B 오픈중 갑작스런 물량감소로 클로즈 신호)  오존발생기 가동중지 발생

◯  2016.09.18. 08 :10분 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생

→ 오존발생기 B호기 교체운전(오존발생기 A호기 가동시간 9/9일 17시 ~ 9/18 08:10분)

◯  2016.10.04. 01 :57분 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생

→ 오존발생기 A호기 경보해제 및 이상유무확인후 재가동(9/26 A호기 오존분석기

파워서플라이 교체후 9/27부터 운전)

※ 오존발생기 A호기 가동시간(9/27일 21시 ~ 10/04 01:57분)

◯  2016.10.05. 02 :21분 오존발생기  A호기 고농도 알람 발생

→오존발생기B호기 교체운전(오존발생기 A호기 가동시간 10/4일 08시30분 ~ 10/05  02:21분)

◯  2016.11.02. 05:07분 오존발생기 A호기 산소유량 알람 발생

→ 알람해제후 07시40분경 오존발생기 A호기 운전

오존발생기 A호기 가동시간 (10/10일 14시 ~ 11/02  05:07분). 끝.