문서번호	정수시설과-8922
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장
박희준		11/23 이흥수
협 조

디지털 전력보호 감시장치 고장보고 및 조치계획

2016. 11.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

디지털 전력보호 감시장치 고장보고 및 조치계획

전염소투입동 전기실 VCB판넬(DHV-M1) 디지털 전력보호 감시장치(GIPAM) 데이터표시 화면(LCD) 고장에 따른 조치계획을 보고드림.

1		설비현황

설 비 명	제조사	설비 위치
디지털 전력보호 감시장치(GIPAM-2000)	(주)LS 산전	전염소 투입동 전기실 VCB판넬(DHV-M1)

2		점검개요

○ 고장일자 : 2016. 11. 17(목)

○ 전문기관 점검일자 : 2016. 11.22(화)

○ 전문기관(제조사) 점검결과

- 점 검 자 : ㈜LS산전 A/S 담당 조성환

- 입 회 자 : 전기안전관리자 오세열 외 1명

- 점검결과 : 디스플레이 보드고장에 따른 데이터표시 화면(LCD) 깨짐현상 발생

○ 현황사진

전염소 투입동 전기실 VCB판넬	디지털보호계전기 화면고장	제조사(LS산전) 점검사진

3		조치계획

○ 디지털 전력보호 감시장치 고장부품(디스플레이 보드)를 신속히 교체하고, 수리비용은 법인카드결제로 정산코자 함.

- 수리내역 : GIPAM-2000 디스플레이 보드교체 1식

- 소요예산 : 187천원

- 예산과목 : 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,기타교체비(전기설비 유지관리)  끝.