문서번호	정수과-6041
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
임해기		11/23 서한호
협 조
	주무관			김동석
	주무관			신상용

탈수기동(셔터, 인버터) 시설정비 계획

2016. 11.

구의아리수정수센터

( 정  수  과 )

탈수기동(셔터, 인버터) 시설정비 계획

탈수기동 시설 중 고장 등의 사유로 보수가 필요한 시설에 대하여 점검을 실시하고 이에 따른 정비계획을 보고함.

점검개요

점검일시 : 11.17.(목) ∼ 21.(월)

점 검 자 : 정수과 임해기, 정수시설과 문강수, 운영관리 용역업체 박건수

점검시설 : 탈수기동 시설물

대상시설

탈수기동 셔터

- 고장부위 : (탈수기동 2층 좌측) 셔터 부식 및 모터

- 사    유 : 노후로 인한 고장 및 탈수기동 내 습기로 인한 부식

- 관련사진

탈수기동 2층 좌측 셔터 모습		셔터 부식 장면

인버터

- 현    황

· 설치대수 : 슬러지 공급용 10대, 약품 공급용 2대

· 규    격 : 10마력(슬러지), 2마력(약품)

· 제조연도 : 2004년(9기, 슬러지), 2016년(1기, 슬러지), 2006년(2기, 약품)

· 형    식 : LG SV075iG5A-2(슬러지), SV015iG5-2U(약품)

- 고장부위 : 슬러지 공급 예비호기 4기 중 3기 (1기만 교체예정)

- 사   유 : 노후로 인한 고장

- 관련사진

고장		고장 고장
1,3,5호기 + 예비 인버터		2,4,6 + 예비 인버터(수리예정)

조치계획

셔터

- 셔터 및 모터 전면 교체

- 발주시 탈수기동 특성을 고려하여 습기에 내구성이 강한 재질로 발주

인버터

- 2016.5월 기 수리한 1,3,5호기 쪽 외에 2,4,6호기 쪽 인버터 예비호기 1대를 구매 교체하여 안정적인 탈수기 가동 도모

구매 및 보수예정 품목

셔터

- 셔터(재질 sus), 전동모터, 셔터 보강대 설치 등

인버터

- 인버터 구매 및 설치

소요예산 및 발주방법

셔터

- 발주금액 : 금6,930,000원(금육백구십삼만원)

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 계약방법 : 수의계약

- 계약업체 : 금호셔터

- 납품기일 : 계약일로부터 30일 이내

인버터

- 발주금액 : 금825,000원(금팔십이만오천원)

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 결제방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드사용요령)

- 계약대상업체 : 명산전

- 납품기일 : 계약일로부터 30일 이내

붙임 : 1. 산출기초조서 각1부.

2. 견적서 각2부.  끝.