함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스 안전관리 일지(11/13 ~ 11/18)

고압가스 안전관리 일지를 붙임과 같이 보고합니다.

염 소	□ 1염소실 ○ 염소 누설 여부 등 점검 결과 특이사항 없음 ○ 2계열 염소용기 4개 교체(납패킹 사용) 및 공병 7개 출고 - 염소용기 0668 下 용기 헤드밸브 이상으로 1개를 약품제조 공장으로 반출 ※ 염소가스 누출 훈련 실시(11/16 수 13:00~ ) : 영등포보건소 등 참여 - 공기호흡기 및 소석회 살포기 등 시운전 결과 특이사항 없음. □ 2염소실 ○ B계열 염소용기 0431 下 용기 헤드밸브 이상으로 0431(上 밸브 사용)과 0438 염소용기에 잔존한 약품을 우선 소모한 후 밸브 잠금 ○ 여과지 지하에 위치한 염소 가압수 펌프가 자주 동작하여 점검 : 시설과 박종철, 김근민(11/17) → 시설과 최년수외 1명에게 운전 키보드 판 등 정비 요청하여 11월 22일 업체 점검 예정 ※ 기 타 : 산소 및 이산화탄소 설비 정비 ․ 점검 등 - 염소가스 누출 훈련 후 물품 정리 및 청소
산 소	○ 1,2정수 산소 공급배관 성애 제거 ○ 1,2정수 가스 저장탱크 및 주입시설 가스누설 점검 ○ 1.2 정수 활성탄 대기오존 농도 측정 ○ 1정수 공기압축기 응축수 제거 ○ 1정수 냉각수, 모티브펌프 풀리 교체 ○ 1정수 냉각수 펌프 c호 커플링 교체 ○ 1정수 질소공급 B계열 에어 필터 교체 : 5개소 ○ 1정수 에프터쿨러 에어필터 하우징 밸브 파손으로 수리 ○ 2정수 오존발생설비 가동(14일)
이산화탄소	○ 가스 저장탱크 및 시설 가스누설 점검 ○ 기화기 및 투입시설 점검 ○ 이산화탄소 입고 : 16톤(2차) - 구매 : 32톤(2016-9회) ○ 이산화탄소 물품 검수 : 32톤(2016-9회))

특이사항

붙 임 : 1. 염소, 산소, 이산화탄소 안전관리 일지. 끝.

주무관							이경철			전문관					안기열					정수과장					11/23 이종규
협조자
시행			정수과-13394									(						)		접수											(						)
우	07200					서울특별시 영등포구 노들로 영등포아리수정수센터 정수과															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5646						/전송			02-3146-5691					/													/	대시민공개