문서번호	정수시설과-12370
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
최년수		유영춘	11/24 이성락
협 조
	주무관			김익동

2정수장 활성탄흡착지 1지 유출밸브 교체작업  완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 활성탄흡착지(1지) 유출밸브 교체작업 완료보고

2정수장 활성탕흡착지(1지) 유출밸브 누수에 따른 밸브(버터플라이) 교체작업 완료보고

▢ 밸브현황

○ 설치위치 : 활성탄흡착지 1지 유출밸브(공동구내)

○ 밸브종류 : 버터플라이 밸브

○ 밸브규격 : Ø700 고무시트

○ 작동방법 : 수위에 따른 밸브 개도(0~100%) - 수위 비례제어

○ 설치년도 : 2010. 10.(2정수장 재건설)

▢ 작업내역

○ 작업일시 : 2010. 11. 22(화요일)  12:30 ~ 15:00

○ 작업시간 : 총120분

1. 배수작업 : 60분

- 양수기 2대(30Hp*1. 10Hp*1) 설치

2. 밸브철거 및 장착작업 : 60분

○ 교체작업 : 기계설비연간계약업체

▢ 작업결과

○ 2정수장 가동중지로 인한 단수 예정시간을 정하여 단수로 인한 민원이 발생하지 않기 위해 단수예정 시간이내 작업을 완료하고자 사전준비를 철저히 하였으나 활성탄흡착지 정수거내 배수를 위한 양수작업 계획시간보다 다소 시간이 소요되었으나,

○ 정수거내 배수가 완료된 후 밸브 철거 및 장착(신품으로 교체) 작업을 신속히 하여 예정시간(2시간) 이전에 작업을 완료하고 2정수장 가동을 하여 단수로 인한 민원은 발생하지 않았음.

○ 철거된 밸브를 확인한 바 수위비례제어에 의한 수시단속운전으로  시트 및 웜기어등이 마모되어 밸브가 완전폐쇄가 되지 않음

○ 향후 필요시 웜기어 및 시트 교체 비용과 신품 교체비용을 비교하여 윔기어 및 시트교체 비용이 경제적일 경우 정비하여 사용코자 하며 내구연한이 경과되고 사용처가 없을 경우 불용처리함이 타당하다고사료됨.

※ 유출밸브 작업시 참고사항

활성탄흡착지를 2개지 정도를 사전에 비워서 배수관로로 활용할 경우

배수시간을 단축할 수 있음

. 끝.