문서번호	급수운영과-28928
결재일자	2016.11.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
오광원	함현준	11/24 박길영

급수협의 보고

***************

2016. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

급수협의 보고

(마포구 *******번지)

마포구 *******번지 공용건축물협의(신축) 신청에 따른 업무협의가 접수되어 관련 사항을 검토 보고함

□ 사업개요

□ 위    치 : 마포* *******번지

□ 건 축 주 : *******

□ 공사종별 및 주용도 : 공공업무시설(광역수사대)

□ 건물규모 : 지하3층, 지상7층, 연면적 12,257.0㎡

□ 현  황

□ 수계 : 뚝도정수장 - 와우산배수지

□ 표고 : 12.8m

□ 수압 : 4.32㎏/㎠

□ 급수방식 : 간접급수방식(저수조)

□ 주변배관 : D=80mm, 150mm

□ 관련공문 : ***************************

□ 검토내용

□ 건축규모 : 지하3층, 지상7층, 연면적 12,257.0㎡

□ 급수구경

용도구분	연면적(㎡)	시간당 필요수량(㎥)	비고
공공업무시설	12,257.0	43.775	관공서
계		43.775	80mm 산출

□ 구경산출근거

- 공공업무시설 : 12,257㎡*25÷7÷1000=43.775㎥/hr

- 31.356㎥/h【50㎜】< 43.775㎥/h < 62.0㎥/h【65㎜】→ 65mm(설치시 80mm 결정)

□ 조치의견

□ 마포구 *******번지 공공건축물협의(신축) 신청에 따른 업무협의사항에 대하여 검토한 바 급수공급이 가능한 지역이며, 붙임 『급수협의 조건』 이행시 급수공사 가능함을 회신하고자 함.

붙 임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 공급 계획도 1부. 끝.