투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제목	난지, 서남물재생센터 일차침전지(포기조) 덮개(PVDF막) 시험결과 알림

1. 귀과의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 물재생시설과-2051호와 관련하여 난지, 서남물재생센터 일차침전지(포기조)에 설치되어 있는 PVDF막에 대해 중량 외 4항목에 대한 시험결과값을 아래와 같이 알려드리오니 업무 참조하시기 바랍니다.

ㅇ 시험 항목

연번	시험의뢰 항목		시료 구분					관련시험
			서남초침	서남포기조	난지초침2-3	난지초침4-5	난지초침6-7
1	중량(g/m2)		1306	1099	1180	1120	1127	KS K 0514
2	두께(mm)		1.17	0.89	1.03	0.96	1.00	KS K 0506
3	인장강도 (Kgf)	위사	432	284	544	481	516	KS K 0520
		경사	456	307	561	600	546
4	경사와 위사의 인장 신율 차이(%)		0.59	3.29	9.88	4.63	9.89	KS K 0520
5	인열강도 (Kgf)	위사	52	63	68	79	73	KS K 0536
		경사	65	63	80	77	91

끝.

	서울특별시품질시험소장
★주무관	한인선		화학시험과장	03/17 구흥서
협조자
시행	화학시험과-317	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131(암사동 3) 암사아리수정수센터	/	quality.seoul.go.kr
전화	02-3146-5743	/전송	02-3146-5707	/		/	대시민공개