문서번호	급수운영과-23488
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		11/24 代이승우
협 조

배수관 물세척 실시 결과 보고 (양재10블록)

2016년  11월

강남수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.11.23.(수)

○ 위   치 : 양재10블록(서초구 양재동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합계	서초구	80~ 150	334	DCIP	1988~ 1989		3.8	180	18	0	0.10	4.11	0.16	0.31
세척1구간	양재동 219-1~220-4	80	180	DCIP	1988	소화전	3.8	60	6		0.04	11.6	0.10	0.31
세척2구간	양재동 204~204-2	150	54	DCIP	1989	소화전	3.8	60	6		0.15	0.43	0.19	0.32
세척3구간	양재동 204-2~6	100	100	DCIP	1989	소화전	3.8	60	6		0.10	0.30	0.19	0.31

- 세척수량 : 18㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임 : 물세척 사진 1부.  끝.