문서번호	정수과-13461
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김영일		이종규	11/25 이성락
협조

일일 수질 및 운영현황 보고 (11/24)

2016. 11. 24

영등포아리수정수센터

(정수과)

2016.11.24.(목)	인계자	D팀 김영일	인수자	B팀 김영채

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	448,783	424,586	총 계	447,006	425,619
1정수장 (m3/일)	232,272	213,975	목동, 신정, 신월	234,199	217,336
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	216,511	210,611	소 계	212,807	208,283
2정수장 (m3/일)	194,597	184,065	금 천	65,136	69,003
막 여 과 (m3/일)	21,914	26,546	증 산	73,256	76,655
공업용수 (m3/일)	16,319	15,735	우장산	74,415	62,625

2. 수질현황 (전일/전일)

구 분	원 수				1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	3.97		4.00		0.048		0.048			0.045		0.043
잔류염소 (㎎/L)	0.04		0.04		0.51		0.52			0.46		0.46
pH	7.66		7.69		7.41		7.44			7.43		7.43
알카리도 (㎎/L)	55.63		56.09		50.78		50.43			52.38		51.94
수온 (℃)	11.0		10.2		11.5		10.8			12.1		11.4
NH3-N (㎎/L)	0.02		0.02		불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-		-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-		-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella외		5,180		97.9		(%)	Cyclotella외		3,920		90.2	(%)
	녹조류	Scenedesmus외		40		0.8		(%)	Scenedesmus외		200		4.6	(%)
	남조류	Anabena외		70		1.3		(%)	Anabena외		220		5.0	(%)
	기 타	기 타		0		0.0		(%)	기 타		10		0.2	(%)

3. 약품 주입현황 (전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)								오존 투입율 (mg/L)		여과 지속시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	-	-	13.7	12.8	-	-	1.53	1.53	1.31	1.23	0.31	0.34	-	-	0.62	0.63	0.39	0.38	69	69
2정수장	-	-	13.7	12.8	-	-					0.33	0.33	-	-	0.62	0.61	0.20	0.32	64	64

4. 병물 재고현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2015년	2016년			2015년	2016년			2015년 (전년이월포함)	2016년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금일	총누계	총누계	금 일
병물(350mL)	6,871,670	5,759,680	13,340	5,773,020	6,853,140	5,746,340	33,980	5,780,320	224,020	216,720
병물(2L)	90,538	46,460	2,688	49,148	87,882	55,932	6,144	62,076	18,464	5,536
계	6,962,208	5,806,140	16,028	5,822,168	6,941,022	5,802,272	40,124	5,842,396	242,484	222,256

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.54±0.04mg/L(2016.10.11.10:00~) ⇨ 0.51±0.04mg/L(2016.11.17.17:00~)

- 2정수장 : 0.48±0.04mg/L(2016.10.11.10:00~) ⇨ 0.45±0.04mg/L(2016.11.17.17:00~)

※ 경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.1 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

※ 시정리스크 경보기준 : 주의 0.85 mg/L 이상, 경고 0.95 mg/L 이상

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 원수pH 7.7 이상 2시간 이상 지속시(착수정 pH 7.5 이하 유지)

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

○ 1 ․ 2정수장 응집 ․ 침전지 수시 청소 실시로 청결 유지

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월)  : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산, 화곡, 목동, 신정, 신월 : 우장산에서 통제), 서부(증산), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

○ 취수펌프 5호기 교체 작업 중(9.19 ~)

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존접촉지

○ 활성탄흡착지

○ 염소실

○ 중계펌프장

○ 송수실

○ 오니처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속혼화기

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존접촉지

○ 활성탄흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과

○ 침지식

○ 가압식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집․침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저. 끝.