문서번호	급수운영과-32919
결재일자	2016.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김창섭		유명은	11/25 김정수
협 조

「2017년 배급수관 정비사업 사업계획」에 따른

노후관 확인을 위한 횡단굴착 시행보고

2016. 11

「‘17년 배급수관 정비사업 사업계획」에 따른

노후관 확인을 위한 횡단굴착 시행보고

「2017년 배급수관 정비사업 심사계획」에 의거 대상 선정을 위한 관내 취약 상수도관(수질민원 발생, 소,불출수 지역, 급수공사시 발생한 노후관)에 대한 관재질 등 파악을 위한 확인굴착을 아래와 같이 시행코자 합니다.

2016.  11.  25.

보고자 : 시설9급  성명 김 창섭

□ 관련근거

○ 문서대호 : 2017년 배급수관 정비사업 대상선정 및 심사계획(2016.11.09)

○ 정비대상 및 목표

- 회주철관-‘93년 이전 세척갱생관 포함

- PVC관 및 아연도강관

- ‘17년 정비목표 : 7.9km(강서수도사업소)

○ GIS상 노후관 현황(D350mm 이하)

구 분	계	구경별 노후관 현황(m)						비 고
		D80	D100	D150	D200	D250	D300
구로구	22,068	400	475	3,168	3,036	2,373	9,016	‘16.11월 현재

□ 횡단굴착 목적

○ GIS배관도와 구경 및 재질이 상이한 상수도관에 대한 재질확인 및 사업계획 수립.

○ 수질등 각종 민원 해소를 위한 정비계획 수립.

□ 추진 사항

○ 대상 선정

① 수질민원 발생하였거나 소·불출수 현상이 빈번하여 노후관으로 의심되는 관로

② 급수공사, 누수복구 및 시설물 공사시 발견된 비내식성 재질 및 내부관 노후           도 상태가 불량한 관로

③ 유관공사(하수도관 정비, 전기·통신관 이설 등) 시 발생한 노후관로

○ 추진 방법

- 관로의 시,종점 부위에 대한 횡단굴착

- 노출관로에 대한 관시편 확인하여 재질 확인

○ 추진 대상

연번	위치	배관현황도 및 횡단굴착 위치도	시행계획
1	구로구 가리봉동 89-162~ 122-3호 간	※ 가리봉동 2-175~121-44외 3개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D200mm 상수도관 (GIS상 D200mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 2개소 확인굴착
2	구로구 가리봉동 107-4~ 123-1호 간	※ 가리봉동 2-175~121-44외 3개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D150mm 상수도관 (GIS상 D150mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 3개소 확인굴착

연번	위치	배관현황도 및 횡단굴착 위치도	시행계획
3	구로구 가리봉동 115-124~ 132-107호 간	※ 가리봉동 2-175~121-44외 3개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D150mm 상수도관 (GIS상 D150mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 3개소 확인굴착
4	구로구 궁동 279-9~ 279-1호 간	※ 오류동 120번지 외 10개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D200mm 상수도관 (GIS상 D200mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 2개소 확인굴착
5	구로구 궁동 281-1~ 156-7호 간	※ 오류동 120번지 외 10개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D150mm 상수도관 (GIS상 D150mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 2개소 확인굴착

연번	위치	배관현황도 및 횡단굴착 위치도	시행계획
6	구로구 궁동 189-69~ 189-97호 간	※ 오류동 120번지 외 10개소 배급수관 정비공사시 관절단 후 확인결과 D150mm 상수도관 (GIS상 D150mm/DP) 재질이 CIP로 확인됨. ※ 상수도관 전구간에 대한 재질 확인 필요.	시,종점부횡단굴착 2개소 확인굴착

□ 조치 계획

○ 상기 건에 대하여 2016년 단가계약 시공사인 ㈜정승건설(대표 조인형)에 작업지        시하여 횡단굴착 및 관시편 확인코자 하며,

○ 재질 확인결과 비내식성 노후관으로 판명된 상수도관에 대하여는 2017년도 정비        계획에 반영하여 민원해소 및 노후관 정비에 만전을 기하고자 합니다.

┏ 공사개요 : 횡단굴착 14개소 및 D80~300mm 상수도관 시편확인

┠ 소요예산 : 3,500천원

┗ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관정비)  끝.