예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	생산관리과-16685
결재일자	2016.11.25.

결재	주무관		생산관리과장		생산부장
		유양현		한희선		11/25 구자훈

공 사 명			자양취수장 활용을 위한 노후시설정비공사(토목, 건축, 기계) 외 1건
계 약 자			아이엠유건설(주)				준공예정일				2016. 12. 31
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서	본 공사		취수펌프동 옥상방수 조속 완료 요망								12월 10일 공정 완료
	부대공사		준공일 감안하여 공정관리 추진 취수펌프동 변전실 조명등 미설치								12월 중순 공사 및 시 운전 완료 12월 초순 완료
관리부서 (외부전문가)			건축물 외부 알루미늄 접합강판 잔여분 조속완료 및 고정강화 요망								잔여분 12월15일 완료 추진
감 리 원			펌스실 지하 벽체 도장 공사 조속 마무리								부식 방지를 위해 12월초 완료
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2016년 11월 23일
검사자		생산관리		과		토목 6급				성명		유 양 현		유양현
검사자		시 설		과		건축 6급				성명		심 찬 석		심찬석
검사자		기전설비		과		전기 6급				성명		김 영 준		김영준
검사자		기전설비		과		기계 8급				성명		이 상 록		이상록
상수도사업본부(분임)재무관 귀하