문서번호	물재생과-80
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	03/17 채희정
협 조

『2014년』

물재생시설 해빙기 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03

서울시 중랑물재생센터

『2013년』

물재생시설 해빙기 안전점검 결과보고

우리센터의 물재생시설물에 대해 해빙기 안전점검 및    관리실태를 점검하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

KOSHA 18001 안전관리 계획 (2013.01.11)

물재생시설과 - 2957(2013.03.06)호

Ⅱ		점 검 개 요

점검일정

▶ 2013. 03.13

점검반 편성

▶ 물재생시설과, 난지, 탄천물재생센터, 외부전문가(제일엔지니어링) 합동점검

점검대상

기계, 전기, 등 기전시설물 분야

▶ 각 수문, 유입 및 방류펌프 기계류 및 배관 노후 균열,파손, 유입시설 1,2차

침전시설, 송풍기 등 수처리 시설물 관리실태 및 안정성 점검

▶ 변전실,발전기, 보일러, 소화조, 농축설비, 건조설비,위생설비. 탈취설비 등             오니처리 시설물 관리 실태 및 안정성 점검

토목구조물, 건축시설물 분야

▶ U형수로 토목구조물의 균열, 파손, 이완, 배부름 현상, 누수등 안정성 여부

▶ 건축시설물의 변형, 균열, 침하, 누수,파손등 안정성 여부

▶ 차집관거 유지관리 상태 및 안정성 여부

점검방법

첨부된 시설물 점검표에 의한 점검

▶ 시설물 점검표 점검사항 체크.

Ⅲ		점 검 결 과

지적건수 : 총 25건

▶ 기전시설물 : #3처리장 침사지 미세목스크린 컨베어 구동부 안전커버                            미설치등 -18건

▶ 토목,건축시설물 : #3 계열 지하관랑 벽체누수 등 - 5건

▶ 소방 : 청계천 유지용수 공급시설 지하관랑 소화기 점검표 미부착 등 2건

※세부 지적 사항 : 첨부물 참조

Ⅳ		조치 및 계획

총 지적 건수 25건중

▶ 조치완료 :청계천 유지용수 공급시설 지하관랑 소화기 점검표 미부착 등 3건

▶ 03월중 조치예정 : 2,3처리장 제방수문 원격 제어 고장 등 - 2건

▶ 04월중 조치예정 : #3처리장 침사지 미세목스크린 컨베어 구동부 안전커버                            미설치등 - 15건

▶ 5월이후중 조치예정 : #3 B계열 지하관랑 벽체누수 등 5건

Ⅴ		향후 점검계획

분기별 1회 시설물 안전점검 예정

매월 4일 안전검검의 날 운영

붙임 : 1.물재생시설 우기 후 안전점검 결과 내역 1부.

2.점검 사진철 1부.  끝.