복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이병규	조원건	11/28 임흥식

문서번호	예방과-23040

	마포소방서 종합감사에 따른 지적업소 현장 재확인 조치계획(예방과-22215. 2016.11.17.)에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 11. 28.(월)
복명자 : 소방위 이병규. 소방장 신병학

복 명 내 용
건 명	종합감사에 따른 지적업소 현장확인 복명서(소풍.구,디카프리오)
내용	1. 관련근거 ○ 소방행정과-13674(2016.11.04.)호“마포소방서 감사 결과 통보(알림)” ○ 예방과-21474(2016.11.07.)호“감사 결과에 따른 지적사항 확인 및 조치 계획” ○ 예방과-22215(2016.11.17.)호“감사 결과에 따른 지적사항 재확인 및 조치 계획”와 관련입니다. 2. 우리서 종합감사 시 지적된 소풍 일반음시검(구,디카프리오)에 대하여 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. **************1차 : 2016.11.10.(목) 2차 : 2016.11.23.(수) 나. 종합감사 지적대상 현황 ○ 대상명 : 소풍 일반음식점(구,디카프리오) ○ 영업장 면적 : 3/1층 ㎡ 중 지하1층 ㎡ ○ 영업장 위치 : 마포구 서교동 355-27 다. 감사지적사항 ○ 간이스프링클러의 하나의 가지배관에 헤드 4개 설치 ○ 간이스프링클러의 가지배관을 토너먼트방식으로 연결 설치(영업장내 카운터앞 및 화장실앞) 라. 현장확인 결과 ○ 안전시설등 설치 완공 신고서 당시 제출한 설계도서 대로 간이스프링클러 가지배관에 헤드가 4개 시공되어 있고, 가지배관을 토너먼트 방식(영업장내 카운터앞 및 화장실앞)으로 연결하여 화재안전기준에 위배됨.

내용	마. 조치 및 확인자 의견 - 소풍 일반음식점(구,디카프리오)에 안전시설등 완공신고서 당시에(2014.06.19.) 설계 도면대로 1차 확인시에는 간이스프링클러 하나의 가지배관에 헤드가 4개가 설치되어 있고, 가지배관을 토너먼트 방식으로 2개소가(영업장내 카운터앞 및 화장실앞) 시공되어 있음을 확인하였으며, 2차 확인시에는 하나의 가지배관에 헤드가 3개 이내 및 토너먼트 방식이 아닌 화재안전기준에 맞게 변경 시공 되어 있었고, 설계를 실시한 으뜸방재엔지니어링(대표자 차수영)업체는 소방시설공사업법 제 9조(등록취소 와 영업정지등) 및 11조(설계) 동법 36조(벌칙)에 의거 처분함이 가하다고 사료됩니다.
비 고	붙임 1. 소방관계법령사실(확인)자인서(설계업체) 1부. 2. 소풍 (구,디카프리오) 현장확인 사진 1부. 끝.