문서번호	공원운영과-19254
결재일자	2016.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
최현주		박미성	11/28 문근식
협 조

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(‘16.11월)

2016.  11.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

근로자 산업안전보건 점검결과 보고(2016.11월)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리사업소 근로자의 안전사고 및 재해 예방을 위하여 위탁중인 산업안전·보건 점검업무 수행 결과를 아래와 같이 보고함

Ⅰ		산업안전보건 점검개요

○ 위탁(대행)업체 : ㈜경신산업안전 – 안전관리, 경희의료원 - 보건관리

○ 점검개요

구 분	일 자	점 검 자	대 상	주 요 내 용	비 고
안전관리	11.3(목)	김요셉 외 1인	푸른수목원	설비 관리상태 등
	11.17(목)	김요셉 외 1인	경의선숲길공원
보건관리	11.23(수)	윤은숙 외 1인	시설과 명	근로자 보건상담 시행
	11.24(목)	김용우	근로자 134명	산업안전보건 관련 정기 교육(강의)

Ⅱ		세부 점검내용

【안전관리 - 푸른수목원】

○ 삽 등 수공구 보관상태 적정

- 수공구 사용 후 즉시 지정된 장소에 안전하게 보관토록 지속적인 관리 요망

○ 기계톱 관리 상태 적정

- 기계톱의 날접촉방호덮개, 청결상태 등 관리 적정하며, 기계톱은 지정된 담당자 외 사용 금지 및 작업시 보호구 착용 후 안전수칙 준수 요망

○ 지하 기계실 산소농도 측정상태 적정

- 지하1층 기계실 내 산소농도측정 결과 20.9%로 기준치(18%) 이상 적정

- 가스누출 등의 안전사고 예방을 위한 작업 전 환기조치 및 감독자 배치, 3인1조 공동작업 요망

○ 지하 기계실 조명등 이탈

- 지하1층 기계실 내 조명등 덮개 이탈된 상태로 이동시 머리 및 자재 충돌로 인한조명등 파손 사고 위험을 초래하니, 조명등 덮개 설치하여 안전하게 보관·사용할것

【안전관리 - 경의선숲길공원】

○ 나무계단 훼손

- 공원 내 가로등 P-020~021 사이에 위치한 나무계단의 오른쪽 상단 부분 노후로 훼손된 상태로써 근로자 및 시민 이동시 불안전한 행동으로 인한 넘어짐, 찔림 등 사고를 초래하니, 훼손된 나무 바닥 보수 등 조치 필요

○ 공기압축기 방호장치 설치 상태 적정

- 공기압축기의 압력방출장치, 드레인 밸브 등의 안전장치 관리 상태 적정

- 공기압축기 폭발 등의 사고 예방을 위하여 수시로 압력방출장치를 당겨 작동상태 확인 및 드레인 밸브를 열어 응축수 배출 등의 관리 철저 요망

○ 안전보건표지 부착 상태 적정

【보건관리】

○ 근로자들에 대한 건강상담 및 간단 검진 실시 : 11명(시설과 소속)

○ 정기 산업안전보건교육 실시 : 근로자 134명(공원운영과-19151호)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 미비 및 지적사항에 대해서는 공원이용객, 근로자의 안전을 위하여 신속정비 및 보완하도록 담당부서에 통보하고, 향후 지속적인 안전·보건관리를 통하여 산업재해를 예방하고 근로자 건강을 관리코자 함

○ 산업안전 및 보건관리 수수료 11월분을 각 대행 업체에 지급 조치

붙임 : 1. 안전관리 상태 보고서 및 보건관리 상태 보고서 각 1부.

2. 업무수행 결과 보고서 1부.  끝.