문서번호	운영과-10002
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박광현		박한수	11/28 정종기
협 조
	주무관			황준태

제2습식 탈황시설 촉매 이송펌프 인버터 고장으로 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11

제2습식 탈황시설 촉매 이송펌프 인버터 고장으로 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 습식 탈황설비 촉매 이송펌프 인버터가 장기간 가동과 부식성 가스에 의한 부식으로 작동이 중단되어 아래와 같이 교체하고자 보고합니다.

1		교체대상

점검일시 : 2016. 11. 23.

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 박광현

교체대상 : 제2습식 탈황시설 촉매 이송펌프 인버터 교체.

2		설치현황

시설명	규 격	용 량	수량	운 영 실 태	설치년도
제2탈황시설	인버터	11kw	1대	장기간 가동에 따른 고장발생	2009

3		점검내용

제2처리장 습식 탈황설비 촉매 이송펌프 인버터가 장기간 가동과 부식성 가스로 인한 노후로 고장이 발생 작동이 중단되어 긴급교체가 요구됨.

제2습식 탈황설비 촉매 이송펌프 인버터 제작업체 점검결과 부식이 심하고 노후화되어 수리가 불가능것으로 검토됨.

4		조치계획

제2습식 탈황설비 촉매 이송펌프 인버터는 동일모델로 교체 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 교체하도록 추진하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,500,000원 (부가세10%포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.