판매취급소 완공검사 현장확인 결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	임국진	장정택	11/28 최승달

○ 민원접수-2304(2016.11.24.)호「위험물취급소 전부 완공검사 신청서」와 관련

현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 11. 28.

확인자 : 소방위 임국진

복 명 내 용
확인일시	2016.11.24. 13:00 ~ 17:00
건 명	위험물 판매취급소[칠성도료] 전부 완공검사 현장확인 결과 보고
내용	위와 관련 위험물 판매취급소 (페인트 점포) 설치허가 신청에 대한 서류 검토 및 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 설 치 자 : 조은자(서울 도봉구 방학로 120 동부센트레빌 101-701) 나. 대 상 : 칠성도료 다. 설치위치 : 서울특별시 도봉구 도봉로 751(도봉동) 라. 위험물취급소 설치허가 사항 - 제1종 판매취급소 시설기준 (페인트 점포 내 구획) · 위치 및 면적 : 지상1층, 점포면적 70.2㎡ 중 8.68㎡ · 건축물 구조 : 철근콘크리트조 및 내화성능 방화석고보드 · 출 입 문 : 갑종방화문 · 소화설비 : 분말소화기 1개(3.3㎏) - 위험물 유별 ․ 품명 및 최대수량 (도료류) · 제4류 중 제1석유류 (1,035ℓ) 및 제2석유류 (3,140ℓ) · 지정수량 8.315배 마. 서류검토 및 현장확인자 의견 ○ 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 제38조 규정에 의거, 신청한 상기 대상에 대하여 서류검토 및 현지확인 한 결과, 제출된 구조설비 명세표와 설계도면데로 설치 완공되어 위험물제조소등 완공검사필증을 교부하고자 합니다. 붙 임 현장확인 사진 1부. 끝.