문서번호	급수운영과-9613
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		김홍준	11/28 代이임섭
협 조

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

2016. 11.

상수도사업본부

(급수부 급수운영과)

아리수통합정보시스템 현행화를 위한

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

정수센터 및 수도사업소에서 운영 중인 상수도시설물 감시시스템 변경내용을 일제점검하여 통합정보시스템에 반영시켜 정확한 감시기능을 확보코자함.

□ 관련문서

○ 아리통합정보시스템 현행화를 위한 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검계획

[부본부장방침(급수운영과-8272호, ’16. 10. 10.)]

□ 점검개요

○ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

- 취 □ 정수장, 배수지 102개소, 가압장 64개소, 증압장 141개소

○ 점검기간 : ’16. 10. 17. ~ 11. 10.

○ 점검방법 : 합동점검반(4명) 편성

- 점 검 : 급수부 급수운영과 2명, 유지관리용역업체 2명

※ 협 조 : 정수센터 및 수도사업소 중앙제어실 책임자 1명

○ 점검내용

구 분	주요 점검내용
공 통	◦ 취·정수장, 배수지, 가압장 등 시설물 감시시스템 변경사항 ◦ 주요시설물 경보 설정치(HH, H, L, LL) 확인 ◦ 운영데이터, 영상 미 전송, 오류, 끊김현상 발생여부 ◦ 운영데이터 전송장비(LCGS, Network장비 등) 관리상태 ◦ 통합정보시스템 고도화 추진에 따른 장비 보완사항
원격감시 시 스 템	◦ 원격감시시스템 그래픽구성 통합정보시스템과의 일치 여부 - 전력 계통도, 정수처리 계통도, 모터펌프 배치도 등 ◦ 운영데이터 정합성 여부(현장 ➭ 중앙제어실 ➭ 통합정보센터) ◦ 시설물별 태그(Tag) 변경사항

구 분	주요 점검내용
영상감시 시 스 템	◦ 취 □ 정수장, 배수지, 가압장 등 위치별 CCTV 카메라 변경사항 ◦ 고화질 CCTV 영상통합감시시스템 작동 상태 - 스트리밍서버, 스위칭허브 등 장비(H/W) 및 감시 프로그램(S/W)

□ 점검결과

구 분		시 스 템 현 황		점 검 결 과
정수센터	광암	◦ 원격감시화면(그래픽) 91장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 61대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 7장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	구의	◦ 원격감시화면(그래픽) 98장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 67대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 14장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	뚝도	◦ 원격감시화면(그래픽) 78장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 40대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 8장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	영등포	◦ 원격감시화면(그래픽) 113장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 66대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 17장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	암사	◦ 원격감시화면(그래픽) 200장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 148대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 9장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강북	◦ 원격감시화면(그래픽) 140장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 87대		◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
수도사업소
	중부	◦ 원격감시화면(그래픽) 54장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 80대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	서부	◦ 원격감시화면(그래픽) 59장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 75대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 1장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	동부	◦ 원격감시화면(그래픽) 19장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 29대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	북부	◦ 원격감시화면(그래픽) 39장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 34대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 10장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강서	◦ 원격감시화면(그래픽) 30장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 28대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	남부	◦ 원격감시화면(그래픽) 48장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 75대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 12장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강남	◦ 원격감시화면(그래픽) 42장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 47대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 4장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음
	강동	◦ 원격감시화면(그래픽) 12장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 16대	◦ 원격감시화면(그래픽) 변경 3장 ◦ 영상감시(CCTV) 카메라 변경없음

□ 조치계획

○ 아리수통합정보센터 원격감시시스템 현행화 시행

- 원격감시시스템 변경사항을 통합정보센터 시스템에 반영 현행화

□ 조치기간 : ’16. 11. 28. ~ 12. 20.

□ 조치방법 : 통합정보시스템 유지관리 용역업체에 과업지시

붙 임 : 1. ’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과(통합) 1부.

2. ’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과(정수센터) 1부.

3. ’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과(수도사업소) 1부.  끝.