	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 계획(명훈빌딩,예일유치원)

1. 관련근거

가. 예방과-3734(2014.2.26.)호 『조치명령서(명훈빌딩)』

나. 예방과-4400(2014.3.7.)호 『조치명령서(예일유치원)』

2. 특정소방대상물 전수 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 3. 18.(화)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령 기 간
1	명훈빌딩	동대문구 장한로17길16 (장안동 380-4)	○ 지상1층 주경종 작동불량 → 주경종 정비 또는 교체요함	2014. 3.17(월)
2	예일 유치원	동대문구 사가정로190 (전농동 6)	○ 지상 1층 새싹반 내 수신기 예비전원 불량 → 예비전원 교체요함 ○ 옥상층 피난구유도등 미점등 → 피난구유도등 점등토록 정비요함 ○ 지상1층~지하1층 계단참 부근 계단통로유도등 미점등 → 계단통로유도등 점등토록 정비요함	2014. 3.17(월)

○ 확 인 자 : 소방위 황호준, 소방사 조병선

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	조병선		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	03/17 허병일
협조자		황호준
시행	예방과-4972	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	hiri04@seoul.go.kr	/	대시민공개