문서번호	시설보수과-6736
결재일자	2016.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김경종		윤승범	11/28 代한병연
협 조
	관리과장			한병연
	운영과장			정종기

‘16년도 동절기 시설물 안전점검 결과보고

2016.11.

서울특별시 중랑물재생센터

(시설보수과)

‘16년도 동절기 시설물 안전점검 결과보고

동절기 한파 등에 대한 안전사고 예방과 원할한 하수처리 운영 도모를 위해 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		점검개요

□ 추진근거

❍ 물재생센터 동절기 시설물 점검계획 (‘16.11.21. 市 물재생시설과)

❍ ‘16년도 안전·보건관리계획 (’16.4.5. 중랑물재생센터)

□ 점검기간 : 2016.11.22. ~ 11.25.(4일간)

□ 점검대상

시설물	점 검 대 상
기전시설물	센터내 모든 기전시설물
토목구조물	2,3,4처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등 구조물
차집관로	센터에서 관리하는 모든 시설물
건축시설물	본관 등 115개동

□ 점검내용

❍ 기전시설물 : 수처리설비 등 관리실태 및 배관 노후 균열 파손 여부 등

❍ 토목구조물 : 구조물 균열, 파손, 이완, 누수 등 안전성 여부 등

❍ 차집관로  : 차집관로 유지관리 상태

❍ 건축시설물 : 건축물 균열, 침하, 파손 및 조경시설 관리상태 등

Ⅱ		점검결과

총   평

❙2016.11.22.일부터 11.25일까지 동절기 대비 중랑물재생센터 시설물 안전점검을 실시한 결과

❍ 154변전실 외부 가로등 미설치 등 안전미흡 시설 10개소가 적출되었음.

- 기전시설물 7개소, 토목·차집·건축 등 3개소 적출

적출시설	조치완료	조치예정
10개소	9개소	1개소

❙조치계획

❍ 조치예정 1개소는 소규모 시설비 등을 활용하여 보수 (11월중)

□ 기전시설물 분야

시설물	점검결과	조치사항(계획)
154 변전실	옥외변전실 보안등 미설치로 안전사고 위험	조치완료(보안등 설치)
3처리장 유입동	천정주행 크레인 와이어로프 꼬임발생 주행리미트 불량	조치완료 - 와이어로프 정비 주행리미트 교체
3처리장 방류동	천정주행 크레인 비상정지 스위치 회로불량	조치완료(회로수정)
4처리장 종침	슬러지수집기(4호) 구동휠 불량	조치예정 (‘16.11.30.까지)
원심 탈수기동	벨트컨베이어 및 스크류컨베이어 파손	조치완료 (벨트교체 및 스크류 용접 보강)

시설물	점검결과	조치사항(계획)
건조실	- 건조기(C호) 사이트 글라스 누수 - 보일러(1호) 급수밸브 스팀 누수	조치완료 (사이트 글라스 및 급수밸브 교체)
분뇨 처리장	기계농축기(3호) 드럼 파손	조치완료 (드럼 보강)

□ 토목·차집·건축물 분야

시설물	점검결과	조치사항(계획)
토목시설	재용수 급수탑 파손 및 보온미흡	조치완료 (급수탑 보강 및 보온)
차집관로	정릉천 국민대 시점 관로 세굴	조치완료 (세굴 보수)
관리동 건축물	관리동 1층 강당옥상 방수층 열화진행 및 파손	조치완료 (우레탄도막 방수 시공)

Ⅲ		향후계획

□ 조치예정 시설 1개소는 소규모 수선비 등을 활용하여 보수(11월 중)

❍ 조치예정 시설 : 4처리장 종침 슬러지수집기(4호) 구동휠 파손

붙임 : 점검결과 지적사항 사진 1부.  끝.