지하철음수대 수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	11/28 서경만

	명에 의거, 지하철 음수대 수질검사 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 11. 28.
보고자 : 주무관 성명 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2016. 11. 28(월) 09:30 ~ 16:30

□ 점   검  자 : 수질팀 1명( 주무관 정지진)

□ 점 검 사 항 : 지하철 음수대 수질검사

□ 점검 내용

가. 지하철 음수대 수질검사

□ 출장내용 및 결과

연번	검 사 지 점	탁도	염소	ph	철	구리	비 고	온도
1	종각******	0.14	0.16	7.2	0.01	0.01	적합	8℃
2	종로3가******	0.12	0.26	7.2	0.01	0.00	적합	9℃
3	동대문역(1호선)						고장	수리중
4	성신여대역(4호선)	0.11	0.24	7.2	0.00	0.00	적합	7℃
5	*********	0.14	0.15	7.2	0.03	0.00	적합	8℃

□ 결과조치 및 의견

○ 현장 수질검사 결과5개지점 적합하므로 관련부서에 통보하고자 함.  끝.