문서번호	시설관리과-28343
결재일자	2016.11.28.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박학중		김근용	11/28 이병운
협조
	주무관		문병희

「겨울철 안전사고대비」

누수복구 장비 자재 안전점검 결과

2016. 11

강서수도사업소

「겨울철 안전사고대비」

누수복구 장비 자재 안전점검 결과

겨울철 안전사고대비 동절기 한파로 발생할 수 있는 동결 및 누수를 신속하게 복구하기 위한 장비 자재 및 작동상태를 점검하고 상시 출동을 위한  비상체제 구축 확인 등 사업소와 감리 합동 점검결과를 보고드림.

점검현황

○ 점검일시 : 2016. 11. 28(월) 09:00 ~ 10:00

○ 점검장소 : 누수복구 현장사무실(양천구 신정6동 315-21번지)

○ 점 검 자 : 사업소, 감리 합동점검

- 누수복구총괄 시설6급 문병희외 1명

- 누수복구 감리 건설사업관리기술자 김원식외 1명

점검내용

○ 복구장비 및 양수펌프, 해빙기 등 동절기 대비 장비보유

- 장비 작동상태 및 비상연료 보유

- 염화칼슘 비축 및 보유상태

○ 누수복구 자재의 규격제품 사용 및 보관상태

○ 현장 사무실, 자재창고, 장비보관 상태

○ 안전시설물 및 외관상태, 근로자 복장 등 안전장구

○ 상시 긴급출동을 위한 비상 작업인원 및 비상연락체계

점검결과

○ 복구 장비점검

연 번	장 비 명	규 격	보유기준	단위	점 검 결 과
					수 량	작동상태
1	발 전 기	40KW 이상	1 이상	대	2	양호
2	콤푸레샤	3.5㎥/분이상	1 이상	대	4	양호
3	용 접 기	400Amp	2 이상	대	2	양호
4	착 암 기	콤푸레샤용	2 이상	대	2	양호
5	굴 삭 기		1 이상	대	2	양호
6	배관탐지기		1 이상	대	1	양호
7	누수탐지기	음청식	1 이상	대	1	양호
8	작 업 차	1.0톤 이상	2 이상	대	6	양호
9	해 빙 기		1이상	대	1	양호

○ 양수기 점검

구 분	양수기 현황				점검결과
	규 격	양 정	토 출 량	보유대수
수중 및 엔진펌프	5.5HP (50mm)	5m	0.3～1㎥/min	7	정상작동
	7.5HP (80mm)	3m	0.3～1㎥/min	1	정상작동
	18HP (100mm)	20m이하	1㎥/min	1	정상작동
	135HP (150mm)	6m	4㎥/min	1	정상작동

○ 자재점검 : 규격제품 보관상태 양호

- 대형자재(Ø80㎜이상) : 닥타일주철관 및 이탈방지압륜외 5개 품목

- 소형자재(Ø50㎜이하) : 스텐인레스주름관 및 각종 이음부속외 6개 품목

○ 비상연락체계 점검 : 비상연락망 비치 양호

○ 기타 염화칼슘 보유상태 점검 : 양호

○ 점검사진

사진설명	자재창고 전경	사진설명	50mm이하 자재점검	사진설명	50mm이하 부속류 점검(KC인증)
사진설명	50mm이하 직관(KC인증)	사진설명	80mm이상 자재점검	사진설명	80mm이상 직관 보관상태
사진설명	80mm이상 제수변 (KC인증)	사진설명	천막보관상태	사진설명	염화칼슘확보
사진설명	엔진펌프 150mm	사진설명	수중펌프(100mm)	사진설명	양수기 엔진펌프(100mm)

붙  임  1. 누수복구 비상연락망 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이병운 ☎ 3146-3990 누수복구총괄 : 문병희 ☎ 3146-3994 담당 : 박학중 ☎ 3146-4011