문서번호	누수방지과-69
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이준호	강신재	03/17 代강신재

'14.02월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.03

상수도사업본부

(누수방지과)

’14.02월 누수탐지 결과 보고

’14.02월 지하누수 탐지 결과를 분석하여 금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표 (건)		2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14 유수율 목표(%)		95.00%	90.00	97.40	96.88	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
실적 (건)	‘14년02월누계	252	28	37	56	26	30	28	28	19
	‘13년02월누계	196	20	34	15	18	25	24	31	29
비율 (%)	‘14년목표대비	11.4%	7.5	12.7	15.5	13.0	12.5	8.0	13.3	10.5
	전년동기대비	128.5%	140.0	108.8	373.3	144.4	120.0	116.6	90.3	65.5
실적 (건)	‘14년 02월 실적	152	12	23	31	16	30	13	20	7
	‘14년 01월 실적	97	16	11	25	10	-	15	8	12
소 계(㎥)		32,849	1,023	5,643	3,923	6,190	5,487	2,215	6,378	1,990
02월 방지량		23,997	302	3,767	2,317	5,180	5,487	1,636	5,241	67
01월 방지량		8,852	721	1,876	1,606	1,010	-	579	1,137	1,923

- 02월 누계 252건(‘13년 196건)으로 전체 목표(2,200건)대비 11.4%이며, 전년 대비 128.5%으로 56건 증가

- 사업소별로는 동부, 북부, 중부, 강서, 남부, 서부 순서로 증가하였으며, 강동, 강남순서로 감소(증가 6개, 감소 2개 사업소)

- 탐지적출 실적은 동부(56건), 서부(37건), 강서(30건) 순이며, 동절기 및 ‘14년도 사업계획 수립 등으로 다른 월의 실적에 비해 다소 저조

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 02월 누 계	계	252	28	37	56	26	30	28	28	19
	다점형	182	24	35	11	16	21	28	28	19
	(%)	72.2%	85.7	94.5	19.6	61.5	70.0	100.0	100.0	100.0
	일반(건)	70	4	2	45	10	9	-	-	-
02월 실적	소계	152	12	23	31	16	30	13	20	7
	다점형	111	10	23	10	7	21	13	20	7
	일 반	41	2	-	21	9	9	-	-	-
01월 실적	소계	100	16	14	25	10	-	15	8	12
	다점형	71	14	12	1	9	-	15	8	12
	일 반	29	2	2	24	1	-	-	-	-

- 02월까지 다점형과 음청식 누수탐지 실적은 182건(72%), 70건(28%)임.

- 남부, 강남, 강동은 월별 다점형 탐지목표를 달성하였으나 동부는 상대적으로 저조

- 다점형 누수탐지 목표를 달성하지 못한 사업소는 세부계획을 수립하여 추진하여야 할 것으로 판단

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	634	146	93	76	59	80	95	42	43
	누수(건)	382	118	56	20	33	50	67	14	24
	탐지(건)	252	28	37	56	26	30	28	28	19
	비율(%)	39.7%	19.1	39.7	73.6	44.0	37.5	29.4	66.6	44.1

※ ‘14.02월 누수복구건수는 누수복구 월보 보고자료임.

- 전년 동기 대비(1,556건중 196건) 전체 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 12.6%에서 39.7%로 27.1% 증가하였음. 이는 금년도 누구복구 건수가 전년도 동기 634건에 비해 약 60%(922건) 감소하여 상대적으로 탐지비율이 증가한 사항임.

※ 일본의 경우 지역에 따라 차이는 있으나 약 7 ~ 15% 수준

- 총 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 19.1 ~ 73.6%임.

- 이는 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	252	151	29	62	10	252	103	44	47	14	19	10	9	4	2
중부	28	21	2	4	1	28	13	10	4	-	-	-	1	-	-
서부	37	16	9	9	3	37	7	15	7	2	-	2	1	2	1
동부	56	36	2	18	-	56	31	4	17	3	-	1	-	-	-
북부	26	14	4	6	2	26	10	6	4	2	-	-	4	-	-
강서	30	20	3	6	1	30	12	1	6	-	10	-	-	-	1
남부	28	17	2	8	1	28	6	6	5	3	5	3	-	-	-
강남	28	14	3	9	2	28	13	-	2	1	3	4	3	2	-
강동	19	13	4	2	-	19	11	2	2	3	1	-	-	-	-

- 누수 원인 분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(60%), 30~50㎜(11%), 80~200㎜(25%), 250㎜(4%)

▸ 관 재질별 : GSP(41%), SSP(17%), DCIP(19%), PVC(5%), COP(8%), CIP(4%), SP(4%), PE(1%)

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.