문서번호	급수운영과-23793
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		11/29 조상덕
협 조

배수관 물세척 실시 결과 보고 (서초11블록)

2016년  11월

강남수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.11.15.(화) ~ 11.28.(월)

○ 위   치 : 서초11블록(서초구 서초동 일대)

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구간명	위치(구간)	관로현황				퇴수현황					수질상태
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 연도	퇴수 장치	수압 (㎏/㎠)	퇴수시간 (분)	퇴수량		전		후
									기존퇴수	재활용	잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
합계	서초구	200	252	PE	1991		3.0	120	13	0	0.19	0.70	0.18	0.38
세척1구간	서초동 1339-2~9	200	127	PE	1991	소화전	3.0	60	6		0.20	1.03	0.19	0.44
세척2구간	서초동 1337-6~1338-11	200	125	PE	1991	소화전	3.0	60	7		0.17	0.37	0.17	0.32

- 세척수량 : 13㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임 : 물세척 사진 1부.  끝.