문서번호	시설관리과-7130
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
황필권	손병희	나태산		03/17 안운길
협 조

가압장 배수지 원격감시(CCTV)시스템 개선계획

2014. 3

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

가압장 배수지 원격감시(CCTV)시스템 개선계획

우리사업소 관내 가압장·배수지 시설관리를 위해 설치된 CCTV카메라 및 운영시스템을 개선하여 운영중 발견된 미비점을 보완하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련 현황

시설현황

○ 가압장․배수지 CCTV현황

CCTV		계	운영서버	녹화서버	대형모니터	비고
가압장	배수지
45대	37대	82대	4대	6대	4대

※ 서버의 기능

- 운영서버 : CCTV 화면표출 및 모니터링 프로그램운영에 필요한 서버

- 녹화서버 : CCTV를 녹화하여 저장하는데 필요한 서버

○ 연도별 CCTV 시스템 설치현황

연도	CCTV카메라	운영서버	녹화서버	대형모니터	비고
2003년	3대				내용연수(9년)경과
2004년	1대
2005년	11대
2006년	26대
2007년	18대
2008년	9대	1대	6대		내용연수(5년)경과
2009년		1대
2011년	7대	1대
2012년	7대	1대		4대
계	82대	4대	6대	4대

○ 운영서버 및 녹화서버현황

	운영서버용량	CCTV	녹화서버용량	CCTV
1번	0.3TB	34대	2.25TB	13대
2번	0.5TB	35대	2.25TB	16대
3번	1TB	12대	2.25TB	16대
4번	0.55TB	1대	2.25TB	12대
5번			2.25TB	13대
6번			0.25TB	12대
계		82대		82대

관련근거

○ 개인정보보호법 및 서울특별시 영상정보처리기기 설치·운영 지침

- CCTV 설치 및 운영에 및 개인정보 보호관리에 관한 일반사항에 관한 지침

- 영상정보처리기기 운영·관리방침을 마련하고 변경시 인터넷 게재를 해야함

- 동일목적 내에서 영상정보처리기기의 추가설치는 사전의견수렴은 필요없음 (서울특별시 영상정보처리기기 설치·운영 지침 제2장 제9조 제4항)

○ CCTV 고화질 개선계획 [부본부장 방침, 본부 시설관리과-1512(2014.3.4.)]

- 보안성의 강화를 위해 고화질CCTV(적외선 카메라 기능포함) 도입

- 내용연수가 도래된 CCTV설비에 대해 단계별로 교체시행

- 신규 및 고장교체 시에는 원칙적으로 고화질·적외선 CCTV도입

○ 서울특별시 영상정보 처리기기 기술기준 권고(안)[시행일 : 2014.2.18.]

- 영상정보 처리기기 운용시 상호운용 및 보안, 설치 기술 등 기술기준 적용

○ CCTV 및 운영시스템 개선계획보고(시설관리과-19007, 2013.6.27.)

- 현녹화방식인 동작감시 이벤트 녹화에서 상시녹화로 프로그램 수정

- 내용연수가 지난 카메라 및 서버 설비에 대한 교체 시행(2014년 투자사업)

Ⅱ		CCTV시스템 개요

현재 CCTV시스템 개요

○ 현 CCTV시스템 특징

- 감시대상이 원거리에 존재하여 별도의 통신선을 통한 전용회선(2M)통신

- 다수의 감시개소(82대)를 운영하므로 녹화서버 및 표출서버를 분리운영함

- D1급(41만화소 아날로그 카메라)를 운용하여 비디오서버를 통해 디지털 신호로 변화 후 전용회선으로 전송하는 방식의 네트워크 시스템임

현재 CCTV시스템의 개선지점

○ 저화소 비적외선 카메라 사용

- 현재 사용하는 카메라는 41만화소급으로 해상도가 낮아 보안등력이 부족함

- 현재 사용하는 카메라의 대부분은 적외선 카메라가 아니어서 야간조명으로 인한 민원발생, 에너지 낭비, 생태교란의 가능성이 높음

※ 2013년 낙산배수지 CCTV용 조명으로 민원이 발생하여 조명기구 조절

- 디지털 방식으로 변경하는 비디오서버가 고장이 잦아 영상전송의 문제 발생

○ CCTV전용회선 전송속도 및 전송망

- 현재 kt의 CCTV용전용회선(2M)를 주력으로 사용하나 전송속도가 낮아 영상정보가 변질되어 들어오는 경우가 발생함

- 고화질 CCTV카메라 설치 시 보내야하는 영상정보전송량이 급증하여 현재의 회선으로는 유지할 수 없음

- 가회배수지를 포함한 종로지역 일부의 경우 kt측이 CCTV전용회선을 문제로 불안정한 송출이 되는 경우가 자주 발생함

○ 녹화시스템 및 표출시스템

- 현 녹화서버는 모두 내용연수(5년)가 지났으며, 24시간 가동으로 설비의 성능이 많이 저하된 상황임

- 현재의 녹화방식은 변화상황이 표출시 녹화를 하는 이벤트 녹화방법으로 녹화용량을 줄일 수 있으나 상시적 감시를 하지 못함

- 고화질 CCTV카메라를 설치하고 상시녹화시스템을 구축할 때는 녹화용량이 급증하여 현재의 설비를 가지고는 녹화자체가 불가능함

Ⅲ		시스템 개선 추진방향

본부방침에 따른 고화질 적외선 카메라로 신속한 교체

○ 200만화소급 적외선 카메라를 도입하여 보안능력 향상

○ 본부방침에 따라 연차적으로 카메라교체 투자사업을 진행

○ 기존카메라의 고장수리교체 시 고화질 적외선 카메라로 우선교체

○ 낙뢰에 의한 CCTV영상 송출중단을 줄이기 위한 전기배선공사 진행

CCTV 전용회선망의 개선

○ 고화질 카메라에 맞게 전용회선망 전송속도를 증가시켜 회선망에 의한 CCTV영상 송출불량에 대해 원천적인 대비

○ 전송속도 증가에 따른 CCTV전용회선망 회선요금 증가를 최소화

녹화서버 및 운영서버 개선

○ 고화질 영상정보를 30일간 상시녹화로 저장할수 있는 녹화서버 구현

○ 고화질 CCTV 단계별 설치와 연계하여 단계적으로 녹화서버체계 구축

○ 기존설비와 호환성을 고려하여 시스템을 구성하고, 기존설비 재이용하여 시스템구축의 비용을 최소화

영상감시시스템 운영의 재정비 및 체계화

○ 시설개선으로 감시가 불필요한 CCTV카메라를 재배치하여 감시의 효율화

○ 시설개선 및 감시녹화시스템 변경에 따른 영상정보처리기기 운영·관리방침을 개정(상시녹화 및 녹화기간에 대한 재조정)

○ 가압장과 배수지로 분리하여 영상표출정보의 재조정(부시장 지적사항)

○ 신속한 수리와 교체를 통한 원격감시시스템의 안정화를 위해 CCTV 유지보수공사(연간단가)추진

Ⅳ		추진사업개요

2014년 투자사업

○ 예산현황 : ########

- 예산과목 : 자본적지출 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비

○ 사업내용조정

- 기존사업내용 : CCTV카메라 1대(41만화소), 녹화서버 6대, 운영서버 1대 교체

- 변경사업내용 : CCTV카메라 3대(200만화소이상), 고화질용 녹화서버 2대 교체

- 변경사유 : 고화질 적외선 CCTV 카메라 도입(부본부 방침)에 따른 사업 변경

CCTV전용회선 변경

○ 사업개요 : 고화질 CCTV 운용을 위해 전용회선망 ##

○ 사업내용 : CCTV전용회선(2M) → 국가정보통신CCTV회선(10M)

- 전용회선 요금증가 절감을 위해 5년 약정으로 계약시행

- 사업대상 : 사업소가 이용하는 36개 CCTV전용회선

○ 사업효과

- 고화질 CCTV 개선계획에 맞춘 전용회선망 형성 및 영상정보 송출불량 감소

CCTV 유지보수공사 연간단가 추진

○ 사업의 필요성

- 신속한 수리와 교체를 위한 원격감시시스템의 안정화

- 수의계약 지양을 통한 계약의 투명도 확보

○ 사업개요

- 추정소요예산 : ########

- 수리가 필요한 CCTV 카메라 및 녹화 및 운영서버에 대한 유지관리

- 수리시 교체가 필요한 CCTV에 대해서는 고화질 적외선 CCTV로 우선적 교체

기타 정비사업

○ 영상정보처리기기 운영·관리방침을 개정

○ 불필요한 CCTV감시개소 폐쇄 및 재배치

○ 가압장과 배수지로 분리하여 영상표출정보의 재조정

Ⅴ		향후 계획

2014 투자사업 『월곡배수지 CCTV설비 개량』사업 변경 실시

CCTV 전용회선변경에 따른 요금 증가비교 등 검토 및 변경시행

CCTV 유지관리공사 연간단가 추진

붙 임 : 본부 시설관리과 방침(CCTV 고화질 개선계획) 1부.  끝.