문서번호	재난관리과-9431
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
대응총괄팀장		재난관리과장		소방서장
고석봉		노희손		11/29 代이성로
협 조

신속한 화재 대응을 위한 구룡마을 소방시설 등 정비계획

2016. 11

강남소방서

(재난관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

신속한 화재 대응을 위한 구룡마을 소방시설 등 정비계획

무허가 주거밀집 화재취약 지역인 구룡마을 화재시 신속한 대응을 위한

노후 소방시설 등 정비 및 개선 계획임.

Ⅰ		관련근거

□ 재난관리과-7952호(2015.10.16.)『구룡마을 소방안전 종합대책』

□ 예방과-31396호(2016.11.02.)『2016년도 겨울철 소방안전대책 추진계획』

Ⅱ		노후 소방시설 등 정비계획

1. 노후 연결 송수구 교체

□ 대  상 : 제1송수구(구룡마을 2지구 앞)

□ 누수등 노후된 연결송수관 송수구 교체 (1개소)

2. 연결송수관 방수구 LED 태양광 조명 위치 표시등 설치

□ 대  상 : 7개소

□ 제1연결송수관(구룡마을 2~6지구) 방수구 3개소

□ 제2연결송수관(구룡마을 7B~8지구) 방수구 4개소

□ 문제점

□ 현재 방수구마다 위치 표지판이 설치되어 있으나

□ 야간에는 식별이 곤란하여 방수구 위치를 찾기가 곤란함

□ 개  선

□ 방수구 위치 표지판 상단부에 쉽게 식별이 가능한 표시등 설치

□ LED 태양광 조명 표시등을 설치하여 야간에도 쉽게 방수구 위치를

찾을 수 있도록 개선

3. 『방수구 가는 길』고휘도 안내 표지판 설치

□ 대  상 : 16개소

□ 제1연결송수관(구룡마을 2~6지구) 방수구 안내판 10개소

□ 제2연결송수관(구룡마을 7B~8지구) 방수구 안내파 6개소

□ 문제점

□ 구룡마을 골목길이 미로 형태로 방수구 찾아가는 길이 어려워    안내 표지판을 설치 하고 있으나

□ 반사 기능이 없어 야간에는 식별이 곤란하여 길 안내 효율성이 적음

□ 개  선

□ 방수구 가는길 안내 표지판을 야간에도 쉽게 찾을수 있는       고휘도 반사 표지판으로 개선

4. 『소방차 통행로 주차금지』노면표시

□ 대  상 : 2개소

□ 구룡마을 2~6지구 입구 노면 1개소

□ 구룡마을 7B~8지구 입구 노면 1개소

□ 현실태

□ 양재대로로부터 구룡마을 최상단에 이르는 약 400m 진입 도로는

폭 3~4m의 승용차 1대가 일방향으로 통행이 가능한 정도로 협소

□ 진입 도로내 차량 주차시는 소방차량 신속출동 곤란

□ 개  선

□ 구룡마을 진입로 입구 노면에 『소방차 통행로 주차금지』

노면 표시로 주민계도 신속 출동로 확보

5. 『구룡마을 소방현황도』게시판 설치

□ 설치위치 : 구룡마을 소방파견소 앞

□ 게시내용 : 연결송수구, 비상소화장치, 물탱크 등 소방시설 현황

□ 진압 작전도, VIP 등 구룡마을 방문시 소방현황 안내 등 활용

6. 소요예산

□ 소요예산 : 2,000,000원(이백만원)

□ 재료비 및 노무비 : 1,819,000원

□ 부가가치세 : 181,000원

□ 예산항목 : 2016 소방용수시설 보수비/ 시설비

□ 소방용수시설 보수예산 재배정 금액

□ 관련문서 : 본부 재난대응과-17839(2016.9.5.) “소방용수시설 설치 및               보수예산 감․재배정 내역 알림 끝.