문서번호	정수시설과-159
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
박용석	김광수	김현국	강태환		03/18 김구식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 03.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 3월 13일                             (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중 △)

근무자	0시~09시	박용석. 우명옥		09시~18시		김광수, 김흥중			18시~24시				김현국. 김성범
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 23 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		3610		3615		5419	0666			0672			0667
	예비용기 : 6 병		0432		0679		4017	0436			5418			0664
	재고용기 : 6 병		0675.3612.3607.5423.0673.0668
	공용기 : 5 병		0436.0441.0431.0440.0438

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	▶염소설비 및 가스안전 점검(이상없음) - 용기파악 및 가스안전 점검 - 실내온도(12℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 점검 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검
09시~18시	▶염소실 온도(15℃) 점검 및 염소 공,실용기 재고파악 ▶중화설비 시험가동 및 중화제량 점검 -중화설비실 각종 설비 및 관로 점검 ▶기화기 1.2호 가동상태 및 온도•압력 점검 -기화기 순환펌프 1.2호 가동상태 점검 ▶염소실 각종설비 일상점검
18시~24시	▶염소실 각종설비 일상점검 -염소실 온도(17℃) 점검 및 염소용기 재고파악 -염소실 염소공급 연결노출 암모니아수로 누설점검 -기화기 1.2호 운전사항 점검 -중화설비 시설점검 및 시건장치 확인