문서번호	요금과-5252
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강남수도사업소장
김종진		김형기	03/18 김광식
협조	급수운영과장		이경로
	시설관리과장		원의덕

유수율 향상을 위한

실무자회의 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
요금과-4107(‘14.3.5)	해	당 없	음	비 사 업

2014. 3

강남수도사업소

요 금 과

유수율 향상을 위한 실무자회의 실시결과 보고

‘14년 유수율 목표달성을 위한 전체 실무자 합동회의를 통하여 유수율 향상에 대한 실질적인 방안 강구 및 상호 협조할 사항 등에 대하여 토론하고 그 결과를 보고 드림.

근   거

◦ 소장방침〔요금과-4107(‘14.3.5)〕 : 유수율향상을 위한 실무자 회의계획

회의실시 현황

◦ 회의일시 : 2014. 3.14(금) 14:30 ~ 16:40

◦ 참석인원 : 총19명(소장, 요금과장, 시설관리과장 외 실무직원 16명)

◦ 회의내용

- 유수율 현황 및 목표 알림

- 유수율 향상에 대한 문제점과 고려사항

- 유수율 향상을 위하여 향후 추진사항 지시와 당부사항 안내

유수율 현황 등 안내	유수율향상을 위한 제반사항 토론	소장님의 회의 총평

붙임 : 분야별 주요 토의사항 및 향후 추진사항

붙임	분야별 주요 토의사항 및 향후 추진사항

○ 계량기 고장(회전불량,회전멈춤 등)으로 인하여 실제보다 적게 계량되지      않도록 심사 철저

- 계량기가 멈추기 이전, 회전 불량의 상태에서의 사용량에 대한 심사철저로     조정량 감소 방지

○ 재건축 또는 재개발 시 수요가 폐전신청없이 방치되는 수전이 없도록 행정     지도 및 순찰강화

- 폐전 신청시 사용량 정산 철저

- 수요가의 무지 또는 관리소홀로 계량기가 망실되거나 누수가 발생치 않도록     조합측과 사전협의 및 출장시 상시순찰

○ 누수탐지시 취약지역 우선실시

- 5월까지는 부등침하 등 자연적으로 발생하는 누수에 대하여, 지하철 공사     현장 등 연약지반 주위로 누수탐지 우선 실시

- 대형관 위주로 탐사 실시

○ 송․배수관 정비는 가급적 상반기에 집중 실시

- 유관공사(서초구청 하수박스 정비)로 익년으로 연기된 사업 외 3개 사업      조기 착공

- 가급적 상반기 중에 집중 실시하여 노후관으로 인한 누수 방지에 철저

○ 삼성 및 봉은 배수지 통수는 본부와 적극 협의 단계적 시행

- 표고차로 인한 역류방지를 위하여 급수구역 고립화 우선 실시

- 단계별로 수계전환 및 블록고립을 위하여 신중하게 경계밸브 개폐작업 실시

- 안정적인 물 공급 확인 후 봉은배수지내 가압펌프 작동, 순차적으로 증압장     폐쇄

○ 수서배수지 통수 실시

- 신설관로에 대한 관세척 및 배수지 항청소 물량에 대하여 관세척비 부과

- 수질이 정상화되면 세곡동 일대에 서초배수지 수계에서 수서배수지로 급수     체계 전환

○ 유량감시시스템 적극 활용

- 유량 또는 유속 등 이상 발견시 즉시 원인규명(예를 들면 대형 누수의 경우     유량계측 증가 또는 유속의 빨라짐 등)하여 조치

○ 시설물 유지관리 철저

- 수계별 경계지역 대형제수변의 고장여부 지속 확인

- 가압구역의 경계제수변 조사로 제수변 열림 등으로 인한 가압지역 유수율     하락 방지.  끝.