문서번호	서울특별시차량정비센터-18283
결재일자	2016.11.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	11/29 문인기
협조

본관 1층 천장

난방 배관 긴급수리 작업 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

차량정비센터

본관 1층 천장

난방 배관 긴급수리 작업 결과 보고

본관 1층 천장의 난방 배관 라인에 노후 부식으로 인한 누수가 발생하여 긴급 수리 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2016. 11. 25.(금) 08시50분경

❍ 점 검 자 : 이길용

❍ 점검내용 : 보일러 난방 가동 중 본관 1층 현관문 천장에서 난방 배관에 부식으로  인해 누수 발생

배관누수 상황

※ 누수발생으로 인해 난방이 불가능하여 긴급수리가 필요

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2016. 11. 25.(금) 12:50 ~ 14:00

❍ 배관의 누수 차단을 위한 응급복구를 위한 자재를 긴급 구매하여 자체수리

(작업자: 이 길 용)

설치 작업 완료

Ⅲ		보고자 의견

❍ 본관 보일러 배관은  20년 전 시공(1995년) 되어 전체 노후화가 심각

※ 본관 보일러 배관은 일반건물의 강관 난방배관 최대 수명 15년을 초과

❍ 전체적인 배관 교체가 이루어지지 않을 경우 난방이 불가한 상황에 이를 수 있을 것으로 판단 됨.  끝.