	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설(소화전) 발생 보고

1. 관련문서

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 역삼119안전센터-7823(2016.10.27.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 자체 계획』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 고장 소방용수시설 발생결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

◯ 고장 용수현황

용수번호	위치	식별	고장내용
16호	강남구 역삼로 234	급수탑	제2제수변 배관파손
190호	강남구 테헤란로 204-0	지하식	제수변 스핀들 헛돎
195호	강남구 역삼로 34길 26	지상식	전실 내 배수불량
404호	강남구 언주로 417-0	지상식	몸통 스핀들 개폐불가
2464호	강남구 언주로 81길8-0	지하식	몸통 스핀들 헛돎

붙 임  고장소방용수 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	문경식		진압2팀장	조민호		119안전센터장	11/29 권태열
협조자
시행	역삼119안전센터-8661	(		)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236 (역삼119안전센터)	/
전화	02-557-0109	/전송	02-539-9008	/	musi@seoul.go.kr	/	대시민공개