문서번호	기전설비과-4625
결재일자	2016.11.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	11/30 박상돈
협 조
	주무관			곽영만

『뚝섬 및 광나루』

야외수영장 기계실 윙바디(wing body) 점검보고

2016. 11.

『뚝섬 및 광나루』

야외수영장 기계실 윙바디(wing body) 점검보고

서울시 안전총괄본부에서 실시한 한강공원 야외수영장 안전실태 점검결과 지적사항을 이행 하고자 조치(공사)계획을 보고 드림.

추진근거

안전총괄본부(시설안전과)-14601(2016.10.6)

▻ 여름철 물놀이시설 안전점검 지적사항 조치결과 제출요청

한강사업본부 기전설비과-3517(2016.9.12)

▻ 한강공원 야외수영장 안전점검 결과보고

점검개요

점검일자 : 2016. 9. 2.

점 검 자

▻ 기전설비과 : 공업주사보 심보현

▻ 시설관리공단 : 신태승(공사감독3처)

점검대상 : 광나루 야외수영장 외 7개소

▻ 수영장(6개소) : 광나루,뚝섬,잠실,잠원,여의도,망원

▻ 물놀이장(2개소) : 난지,양화

점검내용

▻ 기계실 운영상태 및 윙바디 작동상태

▻ 각종밸브, 압력계 등 지시계 관리상태

▻ 배전판넬 전원 가동상태 및 등기구 관리상태

▻ 기타 기전시설물 전반에 관한사항

기계실 윙바디(wing body) 개요

현황

구분	기계실 윙바디	비고
뚝섬	4	금회 설치(계획)
광나루	1	〃
여의도	3	차년도 계획
난지	1	〃
양화	1	〃
잠실	2	기 설치
잠원	2	〃
망원	2	〃
계	16

▻ 현재 광나루 등 5개 수영장 기계실 윙바디 개방시 작동전원을 배터리

(100Ah) 전원에서 사용

※ 윙바디(wing body : 야외수영장 콘테이너형 기계실 자동 덮게문)

- 차량 적재함 내 적재물의 상․하차 작업 시 작업의 용이성을 위하여 적재함  양쪽측면에 설치된 날개형식의 자동 덮게문

문제점

▻ 수영장 폐장 후 장기간 방치로 배터리가 완전방전되어 차년도에

재사용 불가능하여 매년 배터리를 교체하는 반복현상 발생

▻ 16년기준 : 5개 수영장 18개(금액 3,479천원)

개선대책 및 효과

▻ 개선점 : 밧데리 전원 →  비상발전기 전원으로 교체 추진

▻ 효  과 : 매년 밧데리 교체비용 절감 및 일정한 전력공급 확보

보고자 의견

현재 뚝섬 및 광나루 야외 수영장 기계실 윙바디 작동전원을 배터리에서 비상발전기 전원으로 교체함이 타당하며 소요예산은 수영장 유지관리비 잔액을 활용하여 공사를 실시하고자 함.

조치계획

소요비용 : 19,545,450원(부가가치세 별도)

예산과목 및 집행내역

▻ 한강공원 관리 및 운영, 한강공원관리 및 개선, 수영장유지관리,시설비(100-401-01)

(단위:원)

배정액	시설비(총액)	2,500,000,000
	시설비(기전)	635,315,000
집행액	2016 설비보수공사	539,110,140
	전기설비 공사(잠원)	15,498,000
	배관공사(망원)	19,310,000
잔 액		61,396,860

계약방법 : 수의계약

관련근거

▻ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조1항5호

▻ 행정자치부 예규 제16호(2015.3.5.) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령 제3절 수의계약 대상과 운영요령 2호

(추정가격 2천만원 이하)

대상업체 : *************************

▻ 선정사유 : 유압장치(파워팩) 제작 및 설치 전문업체로 다년간 관련분야의              축적된 실적이 있으며 내실있는 사업추진을 위하여 선정

추진일정

▻ 계약의뢰 : ‘16. 12. 1.

▻ 공사기간 : ‘16. 12. 1.~ 12. 14.

따로붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 견적서 1부.

3. 도면(파워펙) 1부.

4. 한강공원 야외수영장 기전설비 현황 1부.  끝.