문서번호	정수과-70
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	03/18 代정희중
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 3. 17

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 3월 17일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	5℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	0.0	0.0
	Geosmin	10:00	2.0	1.5

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			6,030		6,140
탁 도	10:00	2.4		0.043
									규조류		Cyclotella	4,960		5,120
	21:00	2.3		0.042
											Melosira	340		360
pH	10:00	7.5		7.1
											Synedra	150		120
	21:00	7.5		7.1
											Asterionella	200		180
알칼리도	10:00	43		38							Fragilaria	40		50
	21:00	45		40
											기타	260		240
잔류염소	10:00	0.34		0.35							소 계	5,950		6,070
	21:00	0.32		0.35
									남조류		Anabaena
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	0		0
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	80		70
색도	10:00	4		0
											소 계	80		70
	21:00	4		0
수온	10:00	9.1		7.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	9.4		7.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.40		1.40
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.70		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.08		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.09		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	187		176
	21:00	188		167