문서번호	정수과-80
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		代정희중	03/18 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 3. 17. (월)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 03. 17. (월)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 비		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
173,072	77,985	95,087	170,298	98.40	5.64 (4.77)	2.98 (5.27)	3.47 (5.20)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	4.27	2.13	4.35	1.94	4.10	2.06
pH	7.54	7.49	7.54	7.54	7.72	7.54
알칼리도(㎎/L)	-	45.75	-	43.96	-	45.49
NH3-N(㎎/L)	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08
잔류염소(㎎/L)	-	0.35	-	0.29	-	0.27

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.033	0.032	0.032	0.033	0.031	0.032	0.033	0.032	0.033
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.39	0.35	0.36	0.37	0.32	0.34	0.36	0.32	0.34
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	16	6	12	18	7	13	14	4	9

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
-	-	-	7.57	8.03	7.99	강북	구의	강북	구의	-	-	0.35	0.35
						-	1.74	-	2.13

※ 염소투입률은 24:00 기준

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:08	암사아리수정수센터	정영만
	23:09	뚝도아리수정수센터	신정헌
2차	05:05	암사아리수정수센터	정재필
	05:06	뚝도아리수정수센터	이동원
연동 전달사항		야) * 화재예방 및 순찰강화 * 출입자통제철저

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항

1. 절전부하관리

펌프 가동 내역
시간	취수	시간	송수
09:00~17:00	1/0 → 0/1	09:00~17:00	1/0 → 0/1
17:00~	0/1 → 1/0	17:00~18:00	0/1 → 1/0

2. 배출수지 회수펌프(M-904B) 유량 및 펌프점검 (09:30~10:30) : 정수시설과 이정원팀장,제어실

( 펌핑유량 이상으로 대우 정비 예정임 )

3. 취수 전 염소 설정 값 변경(0.57→ 0.50㎎/ℓ) (12:35)

4. 아차산 송수펌프4호(420마력) 유압볼 밸브 완전 잠금시 제어실 신호 표기 안 됨(운전금지): 차재구 팀장

5. 여과지(8지) 퇴수밸브 3월18일 09:00시 수리 정비예정으로 비워놓으시기 바람 : 정수과정미선주임

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 여과지 8호지 퇴수밸브 수리관련 퇴수(08:00)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.