문서번호	정수과-6158
결재일자	2016.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김성재		서한호	11/30 이달영
협조	주무관		박근희
	주무관		경규선

활성탄 흡착지 운영에 관한 연구 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

구의아리수정수센터

(정수과)

활성탄 흡착지 운영에 관한 연구 결과 보고

활성탄 흡착지 도입에 따른 효율적인 운영을 위하여 운영기준 설정 연구를 시행하고 결과를 보고드림.

□ 배경

○ 고도정수처리시설 준공 후 체계적인 운영기준 부재

○ 활성탄 흡착지 운영 기간경과에 따른 활성탄 성능분석 필요

○ 활성탄 흡착지의 효율적인 운영을 위한 운영기준 확보 필요

□ 연구개요

○ 기    간 : 2015. 05.  ~2016.11.

○ 연구내용

1. 활성탄 흡착지 운영기간 경과에 따른 입상활성탄 성능분석

○ 요오드 흡착력, MB탈색력 등 활성탄 물성분석

○ 총유기탄소(TOC) 제거효율 분석

○ 소독부산물(THMs, HAAs) 분석

○ 맛·냄새물질(2-MIB, Geosmin) 제거효율 분석

2. 현장운영 및 실험을 통한 활성탄 흡착지 운영기준 설정

○ 역세척 팽창률 측정기준 설정

○ 활성탄지 층고관리

○ 공기세척효과 분석

○ 활성탄 흡착지 운영지표 선정

○ 활성탄 흡착지 운영기준 설정

3. 활성탄 흡착지 운영시 유의사항

□ 연구결과(주요내용)

○ 활성탄 흡착지 운영기간 경과에 따른 입상활성탄 성능분석

- 약 1년 사용 후의 MB탈색력은 223 mL/g에서 1계열은 120 mL/g과 2계열은  110 mL/g으로 각각 46%와 51% 감소

- 요오드흡착력의 경우에는 1,079 mg/g에서 1계열은 751 mg/g과 2계열은 673 mL/g으로 각각 30%와 38% 감소

- 초기 TOC제거율은 80% 이상 이었고, 사용기간 6개월 경과까지 50%로 감소

○ 현장운영 및 실험을 통한 활성탄 흡착지 운영기준 설정

- 운영기준(안) : 입자수 지표로 운영기준 설정

구 분	송수 입자수 높을 때 (40개/mL 초과)	송수입자수 낮을 때 (40개/mL 이하)	비고
세척주기	160시간 전후	190시간 전후
역세척 팽창률	35%	25%
공기세척	실시	실시
역세척 시간	30분전후	20분전후	세척배출수 2NTU이하
시동방수시간	90분전후	60분전후	0.1NTU이하

○ 활성탄 흡착지 운영시 유의사항

- 휴지운영시 염소소모성 물질 급증가 되므로 후염소 안정적 제어를 위해 역세척 2회 이상 실시후 운영필요

- 정수지 수위에 따른 세척유량 변화가 있어, 세척유량 피드백한 펌프 인버터 제어 필요

□ 활용방안

○ 고도정수처리 운영매뉴얼 개정시 자료로 활용

○ 운영자 교육자료로 활용

붙임 : 1. 연구 논문 1부.  끝.