함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	중블록유량계 비교검정 결과 통보(NBM-9)

1. 급수운영과-5325(2014.3.14.)호와 관련입니다.

2. 중블록유량계(NBM-9)비교검정 결과를 아래와 같이 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 중블록유량계(NBM-9) 비교검정 결과

점검대상	교 정 전	교 정 후	비 고
중블록유량계 (NBM-9)	+2.18(%)	+0.37(%)	기준:±1.0%이내

붙임 : 1. 비교측정 분석표 1부.

2. 점검사진 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	박병환		기전팀장	오준식		시설관리과장	03/18 代고신석
협조자
시행	시설관리과-5795	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	02)3146-4617	/전송	02)3146-4639	/	pbhw2002@seoul.go.kr	/	대시민공개